浮梁县长潭、渭水、大洲、梅岭1级、梅岭2级、港口水电站增效扩容改造项目（第二次）

招 标 文 件

合同编号：【FLX/SDZZXKRGZ/2015-01】

招   标   人：浮梁县农村小水电建设改造工程项目部

招标代理机构：江西中汇工程技术监理咨询有限公司

二〇一五年七月

目   录

第一卷 商务文件	1

第1章 招标公告	2

第2章 投标人须知	5

第3章 评标办法	30

第4章 合同主要条款及格式	36

第5章 设备清单	42

第6章 投标文件格式	48

第二卷 技术标准和要求	71

# 商务文件

## 招标公告

浮梁县长潭、渭水、大洲、梅岭1级、梅岭2级、港口水电站增效

扩容改造项目（第二次）招标公告

1.招标条件

本招标项目浮梁县长潭、渭水、大洲、梅岭1级、梅岭2级、港口水电站增效扩容改造项目已由上级主管部门批准实施，建设资金为中央投资及地方配套。招标人为浮梁县农村小水电建设改造工程项目部，招标代理机构为江西中汇工程技术监理咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行国内公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1建设地点：浮梁县长潭、渭水、大洲、梅岭、港口、大港、三墩、樟树坑、锦溪水电站现场。

2.2招标规模：本次招标金额约 380 万元。详见工程量清单。

2.3计划工期：2015年11月30设备进场，2015年12月30日设备调试完成。

2.4标段划分：1个机电设备采购及安装标段。

2.5质量要求：合格及以上。

3.投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人具备以下条件：

（1）具有独立法人资格，有效的营业执照，营业执照经营范围包含生产制造水轮发电机组内容，营业执照企业注册资本金不少于3000万元人民币。

（2）具有有效的中文版的ISO9001系列质量体系认证证书。

（3）拟派项目负责人具有工程师以上职称，拟派驻现场代表（可与项目负责人为同一人）具有高级技师或工程师以上职称，以上人员均应是本单位在职人员，须提供劳动合同或社会保险证明（社会保险证明必须为社保部门数据库中调取的2014年度基本养老保险参保人员，且连续缴费满一年的缴费证明）。

（4）投标人自2008年1月1日以来（以合同签订时间为准）至少具有一台套及以上类似水轮发电机组生产制造业绩（须提供有效类似业绩证明材料）。类似业绩证明材料需提供设备采购合同原件（设备采购合同必须有设备清单页），水轮机发电组应有运行单位开具的投入运行满一年及以上安全可靠的证明材料原件（加盖建设单位公章），二者缺一不可，否则不视为有效类似业绩。

（5） 投标人没有正在被设区市级及以上行政或纪检、监察等主管部门责令停业、取消投标资格；财产没有被司法部门或行政执法部门接管、冻结或处于破产状态；已执行或正在执行的合同不存在欺诈行为、类似业绩没有虚假；投标文件内容真实、无弄虚作假；并且近3年投标人在投标活动中无违法行为记录（须出具加盖投标人法人印章和法定代表人或委托代理人签字或盖章的包含上述内容的承诺书，若一经查实投标人有以上不良信誉行为记录，招标人将没收其投标保证金）。

（6）投标人单位住所地或业务发生地检察机关出具的有效的投标人单位和法定代表人行贿犯罪档案查询结果（出具时间须为本公告发布时间之后，否则无效）。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3本次招标采用资格后审合格制（开标后评标委员会审查），资格审查不合格的投标人的投标文件将被否决，其投标报价将不进入B值计算，资格审查办法详见招标文件内容。

4.招标文件的获取

4.1凡有意参加本项目投标的投标人，请自招标公告发布之日起通过江西中汇工程技术监理咨询有限公司网下载招标文件等资料，并按招标文件要求编制投标文件。

4.2凡有意参加投标人，请于2015年7月23 日至2015年7月29 日前在江西中汇工程技术监理咨询有限公司（http://www.zhjlzx.com/）网站下载招标文件；招标文件资料费800元/标段，售后不退。招标文件资料费须从投标人注册所在地基本账户汇入指定账户（开户行：中信银行南昌海关桥支行；户名：江西中汇工程技术监理咨询有限公司；账号7281310182600020218；到账截止时间为2015年7月29日16时00分，按要求到账的即视为报名）；投标人在银行办理转账时应注明“浮梁县长潭、渭水、大洲、梅岭1级、梅岭2级、港口水电站工程标资料费”字样，并在开标会现场提供银行单据原件以备核查，否则不接受其投标文件。无论投标人是否中标，招标文件资料费概不退还。

5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间为2015年 8月11日上午9时30分整，地点为景德镇市公共资源交易中心。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6.其他事项

6.1本次招标要求投标人的法定代表人（或委托代理人）在投标截止时间前出席开标大会并出具有效身份证明材料原件，否则其投标人投标文件将不予接收。

6.2本次招标的解答、澄清和修改等补充材料，将在江西中汇工程技术监理咨询有限公司网上发布，请潜在投标人随时关注并及时下载有关补充材料。

7.发布公告的媒介

本公告同时在中国采购与招标网、江西省招标投标网、景德镇市公共资源交易中心网、江西中汇工程技术监理咨询有限公司网上发布。

8.联系方式

招标人：浮梁县农村小水电建设改造工程项目部

地  址：浮梁县水务局

联系人：舒小姐      联系电话：15279995230

招标代理机构：江西中汇工程技术监理咨询有限公司

地  址：江西省南昌市红谷滩新区翠林路鹿璟名居D栋2801

联系人：李先生      联系电话：18979135299  传真：0791-83800108

网  址：www.zhjlzx.com

2015年 7 月23 日

## 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：浮梁县农村小水电建设改造工程项目部 地 址：浮梁县水务局 联系人：舒小姐 联系电话：15279995230 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：江西中汇工程技术监理咨询有限公司 地 址：江西省南昌市红谷滩新区翠林路鹿璟名居D栋2801 联系人：李先生 电话/传真：18979135299、0791-83800108 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 浮梁县长潭、渭水、大洲、梅岭1级、梅岭2级、港口水电站增效扩容改造项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 浮梁县长潭、渭水、大洲、梅岭、港口、大港、三墩、樟树坑、锦溪水电站现场 |
| 1.1.6 | 现场管理机构 | 浮梁县农村小水电建设改造工程项目部 |
| 1.1.8 | 项目监理人 | 待定 |
| 1.1.9 | 代建机构 | 无 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 中央投资及地方配套 |
| 1.2.2 | 出资比例 | / |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见工程量清单 |
| 1.3.2 | 交货期 | 2015年 12 月 30 日之前 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 符合国家质量验收检验与评定质量合格等级 |
| 1.3.4 | 交货地点 | 交货地点：工地现场 (具体以监理工程师指定的地点为准) |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力 和信誉 | （1）具有独立法人资格，有效的营业执照，营业执照经营范围包含生产制造水轮发电机组内容，营业执照企业注册资本金不少于3000万元人民币。 （2）具有有效的中文版的ISO9001系列质量体系认证证书。 （3）拟派项目负责人具有工程师以上职称，拟派驻现场代表（可与项目负责人为同一人）具有高级技师或工程师以上职称，以上人员均应是本单位在职人员，须提供劳动合同或社会保险证明（社会保险证明必须为社保部门数据库中调取的2014年度基本养老保险参保人员，且连续缴费满一年的缴费证明）。 （4）投标人自2008年1月1日以来（以合同签订时间为准）至少具有一台套及以上类似水轮发电机组生产制造业绩（须提供有效类似业绩证明材料）。类似业绩证明材料需提供设备采购合同原件（设备采购合同必须有设备清单页），水轮机发电组应有运行单位开具的投入运行满一年及以上安全可靠的证明材料原件（加盖建设单位公章），二者缺一不可，否则不视为有效类似业绩。 （5） 投标人没有正在被设区市级及以上行政或纪检、监察等主管部门责令停业、取消投标资格；财产没有被司法部门或行政执法部门接管、冻结或处于破产状态；已执行或正在执行的合同不存在欺诈行为、类似业绩没有虚假；投标文件内容真实、无弄虚作假；并且近3年投标人在投标活动中无违法行为记录（须出具加盖投标人法人印章和法定代表人或委托代理人签字或盖章的包含上述内容的承诺书，若一经查实投标人有以上不良信誉行为记录，招标人将没收其投标保证金）。 （6）投标人单位住所地或业务发生地检察机关出具的有效的投标人单和法定代表人行贿犯罪档案查询结果（出具时间须为本公告发布时间之后，否则无效）。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 - 接受,应满足下列要求: |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 □召开,召开时间：现场踏勘后随即召开投标预备会； 召开地点：现场通知。 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 开标前15天 |
| 1.10.3 | 投标截止时间 | 2015年8月11日上午9时30分 |
| 1.11 | 分包 | 设备安装可分包，但分包单位须有相应资质并经发包人批准 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 □允许，偏离允许幅度及其处理方法： |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 无 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 开标前14天 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 开标前14天 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 无 |
| 3.2.1 | 投标报价金额 | 投标报价应不高于招标人编制的最高限价 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止日期后90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金及招标文件费 | 投标保证金的形式：银行汇款（银行转账支票或银行电汇） 投标保证金数额：人民币伍万元整 投标保证金到账截止时间：2015年8月10日 16:00；（以景德镇市公共资源交易中心出具保证金到账情况为准） 开户行：中国建设银行股份有限公司景德镇豪德分理处； 户 名：景德镇市公共资源交易中心； 账 号：3600 1651 1100 5250 0733； 备注：①投标保证金须从投标人企业基本帐户汇出；②投标保证金必须在到帐截止时间2015年8月10日下午16:00之前到达招标人指定账户，未按招标文件规定和要求到达的，视为放弃投标。投标人在银行办理转账时，必须要求银行注明：“浮梁县长潭等水电站增效扩容改造项目投标保证金”。如未注明，影响查询结果的，投标单位后果自负；③本工程为第二次招标，第一次参加投标并已缴纳投标保证金的单位，第二次投标无需再次缴纳投标保证金，现场查验只需出示第一次投标保证金转账凭证。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 近三年（2010年1月至2012年12月） |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 详见评标办法 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | /年 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 投标文件应采用不褪色的材料书写或打印或复印。投标文件需签字盖章处均应加盖投标人单位公章，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字；投标文件副本除封面外，其余为正本复印件，在正本签字盖章后复印装订。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，修改之处应加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数 | 正本1份，副本2份(中标人在签订合同后再向招标人提供4份) |
| 3.7.5 | 装订要求 | 投标文件的正本与副本应采用Ａ４纸印刷（图表页可例外），分别装订成册，编制目录和页码，并不得采用活页装订。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 招标人名称： 招标人地址： (项目名称) （标段名称）投标文件 合同编号：【 】 在 年 月 日 时 分（北京时间）前不得拆封 投标人名称（加盖单位公章）： 投标人地址： |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 景德镇市公共资源交易中心 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 □是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2015年8月11日上午9时30分 开标地点: 景德镇市公共资源交易中心 投标人有关人员参加开标会的要求：投标人的法定代表人（或其委托代理人）未参加开标会的，招标人将其投标文件按无效处理。 |
| 5.2 | 开标程序 | 1、密封情况检查：由招标人随机抽取的1名投标人代表检查投标文件的密封情况； 2、开标顺序：投标文件递交先后顺序。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人（技术类3人，经济类2人） 评标专家确定方式：从江西省综合评标专家库中随机抽取水利工程评标专家。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | ☑否□是 推荐的中标候选人数：3 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：/ 履约担保的金额：/ |
| 10 | 需要补充的其他内容 | 1、中标人必须在领取中标通知书后10日内，向招标人提交履约保函，与招标人商谈并签订合同。 2、如中标人出现不按时领取中标通知书、不按时提交履约保函、不按时与招标人签订合同等情况之一的，招标人将没收其投标保证金，向上级主管部门报告其不良行为，并将确定后续中标候选人为中标人。 3、中标后需递交的投标文件份数满足签订合同时业主的要求。 4、投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中列有工程量的项目均需填写单价和合价（四舍五入，保留小数点后两位），且只允许有一个报价。未填写的单价和合价的，则视为已包括在其他单价和合价中。投标人如有对招标清单的工程量修改、增减，按无效报价处理，报价分为0分。 5、在开标现场需查验的原件：法人代表证明或授权委托书及本人身份证、招标文件资料费凭证原件、投标保证金转账凭证原件、行贿犯罪档案查询原件（档案查询时间应为招标公告发布之日后）。 6、本项目由投标人网上直接下载招标文件和招标文件的修改、澄清及补充通知，无法确定投标单位，因此原则上招标人不会在投标截止时间日前15天内发布招标文件的修改、澄清或补充通知，但为避免由于在上述时间后招标人临时发现或投标人临时提出招标文件的重大遗漏，招标人不得不在上述时间后发布招标文件的修改、澄清或补充通知，故郑重提醒投标人应仔细阅读该招标文件，并及时提出澄清或疑问，另外，在开标前三天，应再次查询江西中汇工程技术监理咨询有限公司网上是否有该项目新发布的招标文件修改、澄清或补充通知，以避免造成投标文件编制中的遗漏。在上述时间后发布的该招标文件修改、澄清或补充通知仍是招标文件的组成部分。因查询不及时造成的后果由各投标人自负。 |
| 10.1 | 类似供货业绩 | 详见评标办法 |
| 10.2 | 已标价工程量清单电子版 | 份数：1份； 格式：EXCEL1997～2003； 载体: U盘（不接受光盘）； 封装：报价标段的电子文件用信封密封并放入所投标段的投标文件正本封装袋内，并在信封上标注清楚投标人名称和标段名称 |
| 10.3 | 业绩与经历及反馈意见核实 | 详见评标办法 |
| 10.4 | 原件 | 投标人应在现场查验完成后递交评标办法中涉及的所有材料原件。 |
| 10.5 | 中标后须提交的投标文件份数： | 中标人在签订合同前向招标人另行递交投标文件副本4份。 |
| 10.6 | 最高投标限价或其计算方法 | 本项目设最高投标限价，最高投标限价为招标人编制的招标控制价的0.98倍值，即0.98×(A-G）+G，Ｇ为固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金总和。 |
| 10.7 | 投标截止时间前须在开标现场提交的原件 | 1、本招标文件第3章评标办法第四条资格审查内容所涉及的所有材料原件，未按要求提供原件的不能通过资格审查； 2、本招标文件第3章评标办法第六条评分标准内容所涉及的所有材料原件或加盖公章的复印件和照片，未按评分办法要求提供的该项不予计分； 3、招标文件资料费凭证原件，未提供原件或未在规定时间到帐的其投标文件在开标现场招标人按无效标处理。 4、投标保证金转账凭证原件，未提供原件或未按要求缴纳的其投标文件在开标现场按无效标处理且不进入资格审查范围。 5、投标人于招标公告发布后自行到单位注册地或业务发生地检察机关，申请对本单位及法定代表人进行行贿犯罪档案查询，并于投标截止时间前将查询结果原件提交给招标人，未按规定递交的视为放弃本项目投标资格。 |
| 10.8 | 投标人出席开标会现场人员要求 | 投标人法定代表人或其授权委托代理人须在投标截止时间前到达开标会现场签到并出席开标会，且须出示其有效身份证明原件（法定代表人须提供法人代表证或法人代表证明及其本人居民身份证，委托代理人须提供授权委托书及其本人居民身份证），否则其投标在开标会现场按无效标处理且不进入资格审查范围。 |
| 10.9 | 中标人须支付费用 | 招标代理服务费和建设工程交易综合服务费 |

#### 总则

##### 项目概况

###### 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

###### 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

###### 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

###### 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

###### 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

###### 本招标项目现场管理机构：见投标人须知前附表。

##### 资金来源和落实情况

###### 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

###### 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

###### 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

##### 招标范围、计划工期和质量要求

###### 本次招标范围：见投标人须知前附表。

###### 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

###### 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

##### 投标人资格要求

###### 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉：见投标人须知前附表。

###### 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

为本招标项目的监理人；

为本招标项目的代建人；

为本招标项目提供招标代理服务的；

与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

被责令停业的；

被暂停或取消投标资格的；

财产被接管或冻结的。

##### 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

##### 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

##### 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

##### 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

##### 踏勘现场

###### 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按照投标人须知前附表规定的时间和地点组织踏勘现场。

###### 投标人踏勘现场发生的费用自理。

###### 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

###### 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

##### 投标预备会

###### 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按照投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会。

###### 在投标预备会召开前，投标人应以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）将需要招标人澄清的问题送达招标人。

###### 在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前，招标人将对投标人所提问题的澄清，在招标代理机构网站发布澄清通知（但不指明澄清问题的来源），所有购买招标文件的投标人应及时查看。该澄清通知为招标文件的组成部分。

##### 分包

本招标项目分包的项目内容及分包要求见投标人须知前附表规定。

##### 偏离

投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。

#### 招标文件

##### 招标文件的组成

本招标文件包括：

招标公告；

投标人须知；

评标办法；

合同条款及格式；

工程量清单；

投标文件格式；

技术标准和要求；

图纸；

投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

##### 招标文件的澄清

###### 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间10天前以书面的形式提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。

###### 招标文件的澄清将在截止时间15天前，通过招标代理机构网站发布，但不指明澄清问题的来源。

###### 投标人在收到澄清通知后，应在1天内以书面形式告知招标人，确认已收到该澄清通知；否则，在投标人出席开标会签到视为确认收到。

##### 招标文件的修改

###### 在投标截止时间15天前，招标人可以修改招标文件，通过招标代理机构网站发布。

###### 投标人收到修改通知后，应在1天内以书面形式告知招标人，确认已收到该修改通知；否则，在投标人出席开标会签到视为确认收到。

#### 投标文件

##### 投标文件的组成

###### 投标文件应包括下列内容：

投标函及投标函附录；

法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

投标保证金；

已标价的设备清单；

产品设计制造安装组织设计；

资格审查资料；

其他材料。

###### 投标人须知前附表规定不接受联合体投标。

##### 投标报价

###### 投标人应按第5章“工程量清单”的要求填写相应表格。

###### 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第5章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

###### 投标总价包括投标人为履行本合同应承担的全部责任和义务所产生的一切成本、利润、税费、保险和应承担的风险。

3.2.4所有设备报价应包含运费(运至业主指定的现场。)

3.2.5 本项目承包方式:总价投标,单价承包。

3.2.6本项目中设备包括水轮机组设备及投标人需外购其他设备或材料等的采购及安装，所有设备（含投标人需外购其他设备或材料）的产品质量必须符合国家标准、行业标准等，验收合格。投标报价时，供应商不得为获取水轮泵和水轮机高额利润抬高报价，从而降低其需外购其他设备或材料的产品质量及价格，甚至以次充好，非法牟利。

##### 投标有效期

###### 投标有效期从本章第1.10.3款规定的投标截止时间起算，在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

###### 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

##### 投标保证金

###### 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第6章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

###### 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

###### 招标人与中标人签订合同后5日内，投标保证金收取单位向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

###### 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

投标人无正当理由放弃中标候选人资格。

##### 资格审查资料

###### 投标人在编制投标文件时，应按本招标文件第6章“投标文件格式”中的“资格审查资料”要求编制其资格资料。

###### 采用资格预审的，投标人在编制投标文件时，如果投标人在资质条件、财务能力、信誉等资格条件与资格审查时提交的资格审查申请文件相比发生变化的，应按新情况更新或补充其在申请资格审查申请文件中提供的资料，以证实其以上资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求。

###### 采用资格预审的，投标人在编制投标文件时，其法定代表委托人、组织机构（指注册建造师、项目技术负责人、质检员、安全员）应与资格预审时提交的资格审查申请文件相一致（不可抗力除外），否则其投标文件按废标处理。

##### 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人递交的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

##### 投标文件的编制

###### 投标文件应按本卷第6章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

###### 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

###### 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章（工程量清单必须每页签字、盖章，其他见本卷第6章“投标文件格式”要求）。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章确认。

###### 投标文件正本1份,副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

###### 投标文件的正本与副本应采用A4纸印刷（图表页可例外），分别装订成册，编制目录和页码，并不得采用活页装订。

#### 投标

##### 投标文件的密封和标记

###### 投标文件的正本与副本应分开包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

###### 投标文件的封套上除应清楚地标记“正本”或“副本”字样外，封套上还应写明以下内容：

所投标段名称和合同编号；

招标人的名称和地址；

投标人的名称和地址，并加盖单位公章。（投标人为联合体形式时，须注明联合体名称，联合体牵头人的名称、地址，加盖联合体牵头人单位公章）

“在投标截止时间之前不得拆封”的声明。

###### 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

##### 投标文件的递交

###### 投标人应在本章第1.10.3项规定的投标截止时间前递交投标文件。

###### 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

###### 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

###### 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

##### 投标文件的修改与撤回

###### 在本章第1.10.3项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

###### 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

###### 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标识和递交，并标明“修改”字样。

#### 开标

##### 开标时间和地点

招标人在本章第1.10.3款规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人应按评标办法的规定派代表出席开标会，否则招标人可将其投标文件按无效标处理。

##### 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

介绍参加开标大会的现场来宾与前期招标工作情况；

邀请出席开标大会的有关领导讲话；

公布在投标截止时间前递交投标文件与投标保证金的投标人名称，并查验投标人出席开标会人员有效证件及本人身份证；

在招标监督人员的监督下，随机抽取投标人代表抽取合理低价期望值系数；

在招标监督人员的监督下，由随机抽取的投标人代表检查投标文件的密封情况；

宣布主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

宣布投标文件开启顺序：按投标人报名的先后顺序；

按照宣布的开标顺序当众开标，开前查验投标文件封装标识情况，公布投标人名称、标段名称及其他招标文件规定开标时公布的内容，并进行文字记录；

主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人、投标人的法定代表人或其委托代理人等在开标记录上签字确认；

开标结束。

#### 评标

##### 评标委员会

###### 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会组成、成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

###### 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

项目主管部门或者行政监督部门的人员；

与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

##### 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

##### 评标

评标委员会按照第3章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第3章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

#### 合同授予

##### 定标方式

评标委员会推荐的中标候选人，标明推荐顺序并在政府规定的网站进行公示。招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

##### 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果在政府规定的网站进行公示。

##### 履约担保

###### 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第4章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第4章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

###### 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

##### 签订合同

###### 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

###### 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，并按投标保证金双倍的金额补偿投标人损失。

#### 重新招标或经批准不招标

##### 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

投标截止时间止，投标人少于3个的；

经评标委员会评审后否决所有投标的；

评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

评标定标工作应当在投标有效期结束日三十个工作日前完成，不能如期完成的，招标人应当通知所有投标人延长投标有效期，同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

中标候选人均未与招标人签订合同的。

##### 不再招标

重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，属于必须审批的水利工程建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。

#### 纪律和监督

##### 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

下列行为均属招标人与投标人串通投标：

招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其它投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；

招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；

招标人预先内定中标人；

其它串通投标行为。

##### 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

###### 下列行为均属以他人名义投标：

投标人挂靠其他施工单位；

投标人从其他施工单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；

由其他单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的行为。

###### 下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：

投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；

投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、财务负责人、质量管理人员、安全管理人员（专职安全生产管理人员）不是本单位人员。

###### 投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：

聘任合同必须由投标人单位与之签订；

与投标人单位有合法的工资关系；

投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其他有效证明其为本单位人员身份的文件。

###### 下列行为均属投标人串通投标报价：

投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；

投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；

投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；

投标人之间其他串通投标报价的行为。

##### 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

##### 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

##### 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

#### 需要补充的其他内容

##### 投标人出席开标会要求

投标人出席开标会要求见投标人须知前附表规定。

##### 已标价工程量清单电子文件

投标人递交投标文件时，应提交已标价工程量清单电子文件（以下简称电子文件），份数及格式见投标人须知前附表。

##### 投标截止时间前须在开标现场递交的材料原件

投标截止时间前须在开标现场递交的材料原件要求见投标人须知前附表规定。

##### 开标现场查验内容

开标现场查验内容见投标人须知前附表规定。

##### 中标人须支付费用

中标人须支付费用见投标人须知前附表规定。

##### 其他说明

其他说明见投标人须知前附表规定。

:

招标文件澄清申请函

编号：

__________________________（招标人名称）:

经过仔细阅读________________（项目名称）___________（标段名称）招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：

1、……

2、……

……

投标人：__________________________（盖单位章）

____年__月__日

:

招标文件澄清通知

编号：

__________________________（投标人名称）:

经研究，对________________（项目名称）___________（标段名称）招标文件，作如下澄清：

1、……

2、……

……

请收到本通知书后以书面形式按招标文件第2章附件四格式在____年__月__日前回复确认，同时采用传真方式发至0791-83800108。

招标人：__________________________（盖单位章）

____年__月__日

:

招标文件修改通知

编号：

__________________________（投标人名称）:

经研究，对________________（项目名称）___________（标段名称）招标文件，作如下修改：

1、……

2、……

……

请收到本通知书后以书面形式按招标文件第2章附件四格式在____年__月__日前回复确认，同时采用传真方式发至0791-83800108。

招标人：__________________________（盖单位章）

____年__月__日

:

招标文件澄清通知、修改通知确认函

编号：

__________________________（招标人名称）:

你方____年__月__日发送的________________（项目名称）___________（标段名称）招标文件（澄清通知/修改通知），我方已于____年__月__日收到，通知的主要内容如下：

____年__月__日，_______________（文件名称及编号），共___（页码总数）____（条款总数）；

……

特此确认。

投标人：__________________________（盖单位章）

____年__月__日

：

___________________（项目名称）_________（标段名称）

开  标  记  录  表

开标时间：    年    月    日    时    分

招标控制价A＝                G＝

K＝

| 序 号 | 投标人名称 | 投标报价 （万元） | 标书有 效情况 | 签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

主持人：              开标人：               唱标人：

记录人：              监标人：

：

中标通知书

___________________（中标人名称）:

你方于___________（投标日期）所递交的____________________________施工投标文件己被我方接受，被确定为中标人。

中标价：_________________元。

工  期：_______日历天。

工程质量：符合______标准。

项目经理：_________（姓名）

请你方在接到本通知书后的___日内到____________________________（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件的相关规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：_____________________________（盖单位章）

法定代表人：_________________________（签字）

____年__月__日

：

中标结果通知书

____________________（未中标人名称）:

我方已接受_____________________（中标人名称）于_________（投标日期）所递交的____________________________施工投标文件，确定___________________（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：_____________________________（盖单位章）

法定代表人：_________________________（签字）

____年__月__日

## 评标办法

（综合评估法）

项目名称：浮梁县长潭、渭水、大洲、梅岭1级、梅岭2级、港口水电站增效扩容改造项目

一、评标原则

以公平、公正、科学，择优选择为原则。

二、评标委员会的组建

评标采取评标委员会负责制。评标委员会由5人组成，其中招标人代表不超过1名，评标专家按照《江西省水利工程建设项目招标投标管理暂行办法》（赣水建管〔2010〕236号）随机抽取。评标委员会设主任委员1名，由评标委员会推荐产生。

三、评审程序

1、评标委员会对每一投标人的资格条件进行审查，并对通过资格审查的投标人的投标文件进行详细评审，未通过资格审查的投标人的投标文件将被否决。

2、评标委员会根据本评标办法对投标人投标文件的技术商务部分逐项打分累计汇总，评标专家的打分平均后为投标人的技术商务部分得分；评标委员会对投标人的投标报价进行复核，并根据本评标办法计算投标人的投标报价得分；技术商务部分得分与投标报价得分之和为投标人的最终得分。

3、评标委员会提交的评标报告按最终得分由高到低顺序推荐不超过3名中标候选人。综合评分相等时，以投标唱标价低的优先；投标唱标价也相等的，由招标人代表在招投标监管机构的监督下，当场随机抽取确定最终的中标候选人排序顺位。

四、资格审查

评标委员会对每一投标人的资格条件进行审查，并对资格审查合格的投标人的投标文件进行详细评审，资格审查不合格的投标人的投标文件将被否决。

（一）不符合下列资格审查条件之一或未提供相关原件者，则该投标人不能通过资格审查。

（1）具有独立法人资格，有效的营业执照，营业执照经营范围包含生产制造水轮发电机组内容，营业执照企业注册资本金不少于3000万元人民币。

评审依据：有效的营业执照原件。

（2）具有有效的中文版的ISO9001系列质量体系认证证书。

评审依据：有效的中文版的ISO9001系列质量体系认证证书原件。

（3）拟派项目负责人具有工程师以上职称，拟派驻现场代表（可与项目负责人为同一人）具有高级技师或工程师以上职称，以上人员均应是本单位在职人员，须提供劳动合同或社会保险证明（社会保险证明必须为社保部门数据库中调取的2014年度基本养老保险参保人员，且连续缴费满一年的缴费证明）。

评审依据：职称证书原件、劳动合同或社会保险证明相关材料原件。

（4）投标人自2008年1月1日以来（以合同签订时间为准）至少具有一台套及以上类似水轮发电机组生产制造业绩（须提供有效类似业绩证明材料）。类似业绩证明材料需提供设备采购合同原件（设备采购合同必须有设备清单页），水轮机发电组应有运行单位开具的投入运行满一年及以上安全可靠的证明材料原件（加盖建设单位公章），二者缺一不可，否则不视为有效类似业绩。

评审依据：提供设备采购合同原件和投入运行满一年及以上安全可靠的证明材料原件（加盖建设单位公章）。

（5） 投标人没有正在被设区市级及以上行政或纪检、监察等主管部门责令停业、取消投标资格；财产没有被司法部门或行政执法部门接管、冻结或处于破产状态；已执行或正在执行的合同不存在欺诈行为、类似业绩没有虚假；投标文件内容真实、无弄虚作假；并且近3年投标人在投标活动中无违法行为记录（须出具加盖投标人法人印章和法定代表人或委托代理人签字或盖章的包含上述内容的承诺书，若一经查实投标人有以上不良信誉行为记录，招标人将没收其投标保证金）。

评审依据：加盖投标人法人印章和法定代表人或委托代理人签字或盖章的承诺书原件。

（6）投标人单位住所地或业务发生地检察机关出具的有效的投标人单位和法定代表人行贿犯罪档案查询结果（出具时间须为本公告发布时间之后，否则无效）。

评审依据：行贿犯罪档案查询结果原件。

（二）开标现场有下列情况之一者，由招标人向评标委员会提供现场记录，经评标委员会确认后该投标人的投标文件在现场按无效标处理且不能通过资格审查。

1、在开标现场未按招标文件要求提交相关材料原件的；

2、投标人开标现场出席人员、投标文件拟投入人员、资格审查材料人员信息有不一致的；

3、投标人未按招标文件要求派遗相关人员出席开标会并签到或经现场查验不符合招标文件要求的；

4、投标人的投标项目与招标项目不一致的；

5、投标人的投标文件错装或混装的；

6、其他在开标现场发现并经评标委员会确认与招标要求不相符的；

五、响应性评审

1、在评标过程中，如发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，经评标委员会确认，该投标人的投标作废标处理。

2、评标委员会对通过资格审查的所有投标文件，审查其是否对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应的投标，经评标委员会确认，作废标处理，并在评标报告中做出说明。

3、投标文件有下列情形之一的，为未能对招标文件做出实质性响应：

(1)没有按照招标文件要求提供投标保证金或所提供的投标保证金有瑕疵的；

(2)投标文件未按招标文件格式要求签字或加盖公章的；

(3)投标文件字迹模糊导致无法确认关键技术方案、关键供货期、关键工程质量保证措施、投标价格；

(4)投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限或投标文件承诺的质量等级低于招标文件规定要求（或未能在实质上响应）的；

(5)投标报价明显低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；

(6)投标文件附有招标人不能接受的条件的；

(7)不符合招标文件中规定的其他实质性要求或违反国家有关规定的。

4、细微偏差不影响投标文件的有效性，评标委员会可以书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。

六、评分标准

综合评估法评分标准采用百分制，其中投标报价部分50分，技术部分30分，商务部分20分。

（一）投标报价部分（50分）

1、投标人的已标价设备清单所列项目必须全部进行报价，否则认为该项报价已含在其它项目中。

2、本项目设最高投标限价，最高投标限价为招标人编制的招标控制价的0.98 倍值，即0.98×A。

3、评标价的确定

评标价C=(0.8A+0.2B-G)×K+G。

其中：

(1)A为招标人编制的招标控制价。

(2)B为开标现场公布的所有有效投标报价的平均值，不进入B值计算的情形：①开标现场确定的废标或无效标；②高于招标文件设定的最高投标限价的；③未通过资格审查的；④未按照招标文件要求提供投标保证金或所提供的投标保证金有瑕疵的；⑤低于招标控制价85%的【G值不参加调整，（A-G）×85%+G】。

(3)G为固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金总和。

(4)K为合理低价期望值，为0.960、0.965、0.970、0.975、0.98五个数之一，在开标现场由招标人代表随机抽取投标人代表，再由该投标人代表随机抽取相应的K值。

4、投标报价分值的计算

(1)投标报价与评标价之比等于1 时，该报价得分为50分。

(2)投标报价与评标价之比大于1 时，每高1%扣1分，直到扣完该报价得分为止。

(3)投标报价与评标价之比小于1时，每低1%扣0.5分，直到扣完该报价得分为止。

(4)报价分值计算采用直线内插法并精确到小数点后两位(四舍五入)。

报价组应对符合评审条件的投标人的每一投标文件的已标价设备清单逐一复核。若投标人投标报价与评标委员会复核的报价不一致时，以投标人的复核报价计算其投标报价得分。复核报价与投标报价之差除以投标报价的绝对值，按每误差1％扣除投标人报价部分分值2分(采用直线内插法并精确到小数点后两位)。若按投标人复核报价计算的报价得分高于按开标时公布的投标报价计算的报价得分时，则取两者最小值为投标人报价得分。

5、投标文件中的大写金额与小写金额应一致，不一致的以大写金额为准；总价金额与单价和数量乘积之和不一致的以单价金额为准（但单价金额小数点有明显错误的除外）；投标单价必须取小数点后两位（四舍五入）进入设备清单中进行计算。

（二）技术部分(产品设计制造安装组织设计，30分)

1、拟投入加工设备和检测设备（10分）

投标人应详细说明拟投入主要加工、检测设备的用途及其先进性。要求有水轮发电机组加工设备和检测设备汇总表。投标人自有加工、检测设备齐全的得8分，可视其先进程度酌情加分，本项最多可加2分。

2、拟投入技术力量（5分）。

投标人拟投入人员专业配置齐全，本单位从事水轮发电机组设计制造的工程技术人员中具有工程师及以上职称不少于3名且其中高级工程师职称2名的得5分，工程师每少1名减0.5分，高级工程师少1名减2分。

评审依据：须同时提供各相关人员的职称证书原件、劳动合同或社会保险证明原件（社会保险证明必须为社保部门数据库中调取的2014年度基本养老保险参保人员，且连续缴费满一年的缴费证明）。若有虚假，招标人将取消其中标资格并报行政主管部门处理。

3、产品质量控制与管理措施（4分）

（1）要求产品（水轮发电机组）生产及加工流程、工艺方法清楚正确不漏项，描述充分。视流程合理、工艺先进情况酌情赋分，本项最多得2分；

（2）要求有健全的质量保证体系，完善的质量检测手段，以及具体质量管理措施。本项最多得1分；

（3）要求投标人对外协品、外协件有详细、完善、切实可行的监造措施。本项最多得1分。

4、生产和交货计划及保证措施（3分）

（1）产品生产与安装计划（应包括铸锻件、材料采购，设计和制造内容等）要求有生产与安装进度横道图或网络图，并详细说明各子项目进度安排情况，工期保证有具体措施。本项最多得2分；

（2）产品交货进度计划应满足招标要求，要求有产品交货进度表，当发包人要求交货时间变化时，有切实可行具体保证措施。本项最多得1分。

5、服务承诺及保障措施（3分）

（1）售后服务与保修计划承诺。按售后服务计划完善、可靠、承诺情况酌情赋分，本项最多得1分。

（2）售后服务机构保障措施。按售后服务机构设置成熟度，是否能及时、有效履行服务承诺酌情赋分，本项最多得1分。

（3）人员保障。按人员配置是否完备、设备是否齐全、采取的措施方案是否可行酌情赋分，本项最多得1分。

6、发电机技术要求（5分）

（1）选用国内知名品牌的的5分。

（2）选用国内一般品牌得2分。

评审依据：见发电机厂家授权委托书原件。

（三）商务部分（20分）

商务部分所涉及的评审内容，投标人均须提供相关材料原件供评标委员会核查，投标人提交的材料原件须与投标文件一致；未提供原件、原件提供不全或提供的原件与投标文件不一致的，不予计分。

1、类似业绩（8分，凭有效原件计分）

自2008年1月1日以来（以合同签订时间为准）至少具有一台套及以上类似水轮发电机组生产制造业绩（须提供有效类似业绩证明材料）。类似业绩证明材料需提供设备采购合同原件（设备采购合同必须有设备清单页），水轮机发电组应有运行单位开具的投入运行满一年及以上安全可靠的证明材料原件（加盖建设单位公章），二者缺一不可，否则不视为有效类似业绩，有一个业绩得5分，每增加一个业绩加1分，本项最高加3分。无业绩不得分。

2、企业实力（9分，凭有效原件计分）

（1）企业注册资金3000万元(含3000万元)以上得2分，每增加1000万增加1分，5000万元以上得4分。

（2）具有有效的中文版的ISO9001系列质量体系认证证书得2分；

（3）具有有效的2011～2013连续3年的财务审计报表，连续3年盈利的得3分，有2年盈利的得2分，有一年盈利的得1分。

3、企业信誉（3分，凭有效原件计分）

（1）国家二级企业及以上得1分；

（2）中国驰名商标得1分；

（3）根据赣水建管字【2013】239号文有关规定，投标申请人或投标人自行到单位所在地或业务发生所在地检察机关申请对本单位及法定代表人进行行贿犯罪档案查询（查询结果出具时间须为本项目招标公告发布之后，否则无效），对经查询无行贿犯罪记录的单位和个人，得1分，否则不得分。

七、中标人的确定

招标人将根据评标委员会推荐的中标候选人名单，公示后。无特殊情况时，排名第一的中标候选人将被确定为中标人。

排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因上述规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

评标全过程由景德镇市水工程招标投标办公室进行监督。

八、其他

招标文件中凡与本评标办法不一致的或相抵触的，以本评标办法为准。

## 合同主要条款及格式

## 合同主要条款及格式

合 同 协 议 书

合同名称：______________

合同编号：______________

甲方：____________________________（买方）

乙方：____________________________（卖方）

甲乙双方本着平等、互惠、互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规和浮梁县长潭、渭水、大洲、梅岭1级、梅岭2级、港口水电站增效扩容改造项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同标的和合同价格

| 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数 量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额（大写）：人民币 （¥： ） 注：1.合同总金额包含设备、安装中实际用到的配件、保险、利税、管理、施工安装、调试、装车、培训、图纸资料（带电子版）等全部费用。 |  |  |  |  |  |

甲   方：   （名    称）                  乙   方：   （名    称）

（盖单位章）                              （盖单位章）

法定代表人：   （姓    名）               法定代表人：   （姓    名）

（或委托代理人） （签    名）             （或委托代理人） （签    名）

地    址：                                地    址：

网    址：                                网    址：

电    话：                                电    话：

电    传：                                电    传：

传    真：                                传    真：

电报挂号：                                电报挂号：

邮政编码：                                邮政编码：

开户银行：                                开户银行：

帐    号：                                帐    号：

备注：

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本_____份 (用途)。

## 1.1  定义和解释

除另有说明外，下列名词定义和解释按本节所述。业主（招标单位、发包人、采购方、买方）：是指浮梁县三墩水电站增效扩容改造项目，全权负责处理本合同项目的事宜。在招标期间又可称“招标人”。设计单位：受发包人委托，负责设备设计，对设备承包人所设计的技术文件及图纸的审查（这不减轻卖方对设备质量应尽的责任），签订技术协议书，参加主要设备验收等有关工作。投标人：由采购方认可的，能够按合同文件规定条件提出投标书、实施合同的合格单位。

中标人：被业主选中可以签订合同的投标人。卖方：接到招标人中标通知书，并与买方签定了合同协议书的投标人，又称“承包人”。买方代表：是指由买方委派的，代表买方全面负责处理和监督合同技术、经济问题的个人或单位。合同文件：系指招标人的全部招标文件、补充通知、中标通知书及中标人在投标有效期内补充的并被批准的所有书面文件。以及由合同双方共同签署和达成的所有书面协议。合同价格：指投标格式中所列的、在合同谈判期间按本标书有关条款追加或扣除的、并已被采购方接受的单价和总价。其价格在合同执行期间，除合同另有规定者外，不得要求调整。 招标图纸：签订合同前，以招标为目的，由招标人提供的图纸。投标图纸：以投标为目的，由投标人提供的图纸。

卖方的图纸：由卖方提供的，描述合同文件中规定的工作和需要供应的、永久性设备的图纸。图纸：凡与合同有关，批准使用的图纸。

## 1.2  转让和分包

除采购方书面同意外，卖方不得将本合同任何部分转让或分包。经采购方书面同意，卖方方可将部分单项分包给其它分包单位，但卖方应向采购方提交分包合同副本，并且应承担合同的全部责任和义务。投标文件应指明分包的设备项目，内容和分包单位的资格，合同签订后不能再转让和分包，否则属卖方违约。

## 1.3  买方代表和工程师代表

买方代表受采购方的委托有权解决和处理采购方与卖方之间，与本合同有关的问题。 买方代表有权对合同执行过程中出现的有关问题作出决定，签署证书和发布通知。买方代表有权拒收不符合合同规定的设备和材料。 买方代表有权指定和委派工程师代表，但应书面通知卖方。工程师代表在其授权范围内，有权代表买方代表对承包项目的各项工作进行监督，对成套设备进行测验和对有关问题作出决定。买方代表对工程师代表未能否定的不符合合同规定的设备或材料有权予以否定，直至发出返工通知。卖方对工程师代表所作出的任何决定有不同意见时，有权提请买方代表对该决定重新予以确认、或更改、或撤销。

## 1.4  合同文件

合同文件包括下列文件，下列文件组成本合同不可分割的部分，并具有法律效力。组成合同书的各项文件应互相解释、互为说明。合同文件如有矛盾时，以签字时间后者为准；同时签字的，以排前为准。除合同书另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：

1）本合同书（含补充协议及在本合同履行过程中经双方确认的组成合同的其它书面文件）

2）合同谈判纪要

3）合同价格表

4）合同条款

5）技术条款

6）设备特性及性能保证

7）图纸（经招标人确认的投标图纸及招标图纸）

8) 合同附件

附件1交货进度及交货地点要求

附件2中标通知书

9）招标文件（含澄清和补遗）

10）投标文件（含澄清）

11）经双方确认进入合同的其他文件

## 1.5 合同文件及资料的使用

卖方在没有得到采购方书面同意以前，不应向任何人员透露合同内容（为履行合同需要除外）。

## 1.6  变更指令

采购方可在任何时候，通过买方代表以书面形式通知卖方对合同一般范围内的以下一方面或多方面作更改。

(1) 按合同规定，专为采购方制造的货物所有的图纸、设计或技术规范；

(2) 装运或包装方法；

(3)交货地点；

(4)卖方提供的服务。

双方认同的更改应纳入合同项内工作的一部分，合同的条款及规定应适用于此更改。

## 1.7 合同更改

除根据条款1.6的变更外，对合同条款及条件不允许作任何变动或修改，除非双方签订修改协议。

## 1.8  语言文字和法律

本合同使用的语言文字为汉语文字。合同双方遵守“中华人民共和国经济合同法”及有关法律。

## 1.9  合同范围

卖方应负责合同文件中规定的所有设备的设计、设计联络会、制造、出厂前的试验、包装、装卸、发运，运输到电站工地交货；驻站服务、现场试验、试运行和验收、运行管理人员的培训；负责与调速器、励磁及进水阀卖方的配合；负责为监造工程师提供食宿。

## 1.10  文件的相互关系和书面通知

构成合同文件的各部分是相互补充的，卖方对文件有疑问时，由买方代表负责解释。图纸和文字发生矛盾时，以文字说明为准。不同日期的文件有矛盾时，以后者为准。在合同实施过程中，合同双方的一切联系、通知，均以书面通知为准。买方代表签署的设计修改通知和实际工程完成情况表，工程质量合格证书，单项工程验收证书以及合同双方共同签署的其它文件，都属于合同补充文件。由于减少合同规定的供应设备或工作项目，或由于采购方要求修改合同内容而减少的设备费用，采购方在付款时扣除。

## 1.11  设计联络会与设计修改

在合同有效期间，涉及合同中设备设计性能等主要技术问题由采购方、电站设计单位和卖方参加设计联络会议讨论，形成书面文件，双方签字及盖公章后生效。设计联络会的费用（包括交通、食宿等）由卖方承担。联络会的具体时间、地点，在签定合同时确定。

在合同有效期内，买方代表按合同要求提出并签署的设计修改通知书是合同的补充，卖方不应拒绝。

由于设计修改而引起卖方工作量或材料的改变，导致报价发生变化，卖方有权书面申请改变相应部分的单价，修改后的单价经买方代表与卖方商定，并经采购方批准后，由采购方出具证书，作为合同的补充文件，予以执行。

卖方不得以设计修改或工作量的变化为理由，解除或变更其对合同规定的其它责任和义务。

双方同意的技术条款补充或修改，亦应形成书面文件，由双方代表签字及盖公章后，方能生效。

## 1.12  对规定的设备、材料和工艺的变更

卖方在本项合同的实施中，不得使用不合格的材料和不能保证质量的工艺。在买方代表和业主书面同意前，不得自行对合同规定的设备或材料进行变更或替代。

## 1.13  质量检查

卖方必须按合同规定，严格遵照技术规范进行工作，保证质量。并应建立质检机构，进行质量自检，自检报告抄件送买方代表，必要时，买方代表有权进行质量抽查。采购方或其代表有权检验及测试货物以确认货物与技术规范要求的一致性，合同的技术规范应具体指出采购方要求的检验及测试，以及执行地点。 检验及测试可在工厂或工地由卖方或分包商进行，在这种情况下，所有合理的支持及设施，包括图纸及生产数据，应由卖方免费提供给采购方的检测人员。 货物到达工地后，采购方有权对货物进行检测，此权利不应因为货物在原产地装运前已接受并通过采购方或其代表的检测而受到限制或取消。 如果货物经检测证实与技术规范不相符，则采购方可以拒收，卖方应免费更换拒收货物或按需要更改所有不符部分，以达到技术规范要求， 上述的检查和检验全都并不能因此而减免卖方在合同项目下的任何保证及其义务。

## 1.14  合同签订及生效

合同双方的法定代表或授权代表在本合同文件规定的“合同协议书”上签字后，还需双方单位盖章后，方正式生效。

合同有效期，至实现合同文件全部条款和要求，即设备试运行之日起，一年后最终验收为止。

## 1.15  履约保证   无

## 1.16  进度计划

2015年11月30日设备进场，2015年12月30日，完成设备的调试与验收

卖方应按此要求在合同生效后30天内提交详细的设备设计、制造、试验、验收、交货计划，供买方代表审批，此计划批准后即为合同文件的内容之一。货物运达交货目的地的时间即为实际交货日期。

卖方按上述进度和1.29节的要求，在投标文件中提供详细的资料、图纸计划及供货进度控制表。在签订合同时，经双方讨论修正后，成为合同的附件之一。卖方供货时间按表1.16-1填写供货进度。

当采购方要求推迟供货时，卖方应按照新的交货时间进行交货。具体交货时间，以采购方的正式通知为准。

## 1.17 卖方履约延期

卖方应根据合同1.16条款按照合同供货进度计划交货。

在以下情况下，卖方可要求将以前所订的合同履约期延长：

（1）采购方按条款1.6改变订购的货物；

（2）由采购方负责的资料或服务拖延提供；采购方提供的服务应理解为包括合同项目下须经采购方批准的所有事项。

（3）第1.33条规定的不可抗力的原因。

（4）因为接到采购方指令而延迟执行合同。

卖方应向采购方显示已尽最大努力避免或克服这类导致延迟的因素，并且双方应共同协商谋求减轻或克服这类延迟因素的补救办法。

当发生上述第1.17.（2）条的规定，卖方无权自行决定履约期延展。卖方在此类情况发生时，应立即书面通知采购方延迟的原因，并按第1.17.（2）

条的情况提出延期要求;如果采购方有要求，卖方还应证实该类延迟确实是因为卖方所列的情况造成。

由于卖方原因，卖方未能按规定的设备交货期交货时，买方有权按下列比例向卖方收取违约金：

迟交1－4周，每周违约金金额为迟交货物金额的1％；

迟交5－8周，每周违约金金额为迟交货物金额的3％；

迟交9周以上，每周违约金金额为迟交货物金额的5％；

不满一周按一周计算。

卖方支付迟交违约金，并不解除卖方按照合同继续交货的义务。如迟交货物对工程进度造成重大影响时，卖方应承担买方直接损失。与此同时，买方有权终止部分或全部合同。 如由于卖方责任未能按要求按时交付关键技术资料而严重影响工程进度时，买方有权按下列比例向卖方收取违约金：

迟交１周，每周违约金金额为合同总价的0.5％；

迟交2－4周，每周违约金金额为合同总价的1％；

迟交4周以上，每周违约金金额为合同总价的2％；

不满一周按一周计算。

如果由于卖方现场技术服务的延误、疏忽或错误而造成工程延误，每延误工期一周卖方将向买方支付合同总价的0.5％违约金，且卖方需支付由于卖方技术服务错误或违约造成买方的直接经济损失。不满一周按一周计算。卖方支付迟交违约金并不解除按合同所规定的相应义务。

## 1.18 标准和单位

完成合同文件规定的工作所需要的标准，应按6.4“标准与工艺”中的规定执行。如采用与规定标准相当的其它标准时，应附有具体说明，并经买方代表书面同意。一律使用中华人民共和国法定计量单位及国际单位制。

## 1.19  买方代表的决定

买方代表的决定对合同的解释起决定作用，买方代表有权拒收不符合合同要求的设备材料，并有权决定工作中出现的问题。买方代表在接到卖方提出书面要求的一周内，可对合同文件解释的有关问题作出书面决定。

卖方在收到买方代表书面决定后一周内，如向买方代表提出疑问或异议或询问，并提出理由，买方代表收到文件后应在一周内书面通知合同双方，确认、更改或撤销该项决定，并说明相应的理由。

买方代表的相关决定并不减免卖方应承担的一切生产制造合同责任。

## 1.20  图纸、资料和设备的交付时间

卖方应按1.16“进度计划”和	卖方提供的产品图纸和资料有关要求制定图纸资料和设备交付时间，并可从制造的经济性出发，在投标时推荐最合理的交付进度。

## 1.21  设计联络

卖方应按“协调及设计联络”有关要求负责作好与采购方及设计方的设计联络。

## 1.22 安装和试验指导人员

卖方应按技术标准中的规定，派遣有经验的技术人员和主要设计人员到现场对安装、调试、试验和试运行进行指导。对安装单位就安装方法、工艺、程序和注意事项提出要求，并对安装和试验质量负责监督。发现设备质量或安装质量不合格时，应及时书面通知监理单位和业主。

卖方派遣人员的技术服务费已包括在总价中。卖方人员到工地的一切费用自理。

驻工地代表及人员名单、职务及简历，以及具体职责，由卖方书面通知采购方，驻工地代表进场时间由采购方书面通知确定。

## 1.23  验收和试验

工厂监造和检验

（1）采购方有权派其买方代表到卖方及分包商的车间场所，并自由和无限制地接近卖方及其分包商的制造加工设备，对合同设备的制造、车间组装以及工厂试验进行监造、检验和见证。采购方将要参加检验的组装和试验项目见技术规范，采购方将以书面委派买方代表及工程师代表的形式通知卖方。

（2）买方代表的监造和检验可在卖方或其分包商的车间、交货地点和 (或)货物的最终目的地进行。当需在卖方或其分包商的车间进行时，卖方应向买方代表提供所有合理的设施和协助，包括免费向买方代表提供图纸、生产数据和质量保证程序资料、办公场所、检测工具等。

（3）如有任何货物经检验和试验不符合技术规范的要求，采购方可以拒收，卖方应更换被拒收的货物，或进行必要的改造使之符合技术规范的要求。

（4）采购方委派的买方代表可要求抽检进行非规定项目的试验，若试验结果表明设备工艺、材料不良，卖方应作无条件的改进和更换，达到要求为止。

（5）当设备通过规定的试验，买方代表应向卖方签署书面证明。

（6）采购方对货物发运到现场后有进行检验、试验和拒收 (如果必要时)的权利，不得由于该货物在发运以前已经由采购方或其买方代表进行过监造和检验并已通过作为理由而受到限制。买方代表参加监造和检验，包括会签任何质量证书，既不免除卖方按合同规定应负的责任，也不能代替货物到达后采购方对货物进行的检验。

（7）在任何情况下都不免除卖方按合同应负的质量保证和其它责任。

（8）卖方应在开始进行厂内组装、试验和检验前20天，通知采购方其生产安排，根据这个生产日程安排，采购方将确定要检验的货物和阶段，并将在接到卖方日程安排通知后一周内通知卖方。然后采购方将派出代表前往卖方和 (或)其分包商生产现场，以观察和了解该货物组装、检验、试验的情况及其运输包装的情况。若发现任一货物的质量不符合合同条款规定的标准，或包装不满足要求，买方方代表有权发表意见，卖方应认真考虑其意见，并采取必要措施以确保待运货物的质量。检验程序应由双方代表共同协商决定。

（9） 在检验前一周内，采购方应将派出人员的姓名通知卖方。

（10）如有需要采购方派买方代表到卖方对设备制造过程进行监理，卖方应负责提供办公场所，同时免费提供工作图纸，并提供食宿方便。

（11）卖方应向采购方提交试验报告副本5份，正本一份。

（12）卖方应在接到采购方关于不派员到卖方或其分包商工厂的通知后，或采购方未按时派遣人员参加的情况下，可自行组织检验，并将结果及时如实告知采购方。

（13）卖方应在货物交付以前，对货物的质量、规格、性能、数量、重量等进行精确而全面的检查，并开出证明该货物符合合同规定的证明书。该质量证明书将作为交货时质量证明的依据，和作为交货时出示的单证之一，但不能作为最终的质量、规格、性能、数量、重量的证明。卖方进行试验的详细情况和结果，应附在质量证明书上。

（14）合同设备抵达工地后，采购方组织对货物进行开箱检验。开箱检验的内容包括对货物的包装、外观、数量、规格和质量的检验。采购方应于开箱检验前7天通知卖方关于开箱检验的确切时间，卖方在3天内确认这一时间，并决定是否派员参加。

（15）在双方共同进行的开箱检验期间，如果发现货物的任何损坏、缺陷、短缺、或任何质量、数量、规格与合同规定不相符的情况，应做出开箱记录，由双方代表签字，一式两份，双方各一份。

（16）如果在进行开箱检验前卖方已被通知而又未派代表到现场参加检验，采购方有权自行组织检验。

现场试验

（1）由采购方组织，按技术条款7.5与技术条款8.6.2的要求对设备进行现场试验，卖方应参加并负责指导、检查、监督设备的现场试验。

（2）如现场试验的结果不能满足合同文件的规定，或设备不能确保正常运行，采购方可要求免费修理或更换设备。

安装、调试和验收试验

（1）采购方将根据卖方技术人员的指导及卖方提交的技术文件对合同设备进行组装、安装、试运行和验收试验。卖方应对其监督指导下设备的安装、调试和验收试验的质量负责，使其保证符合技术规范和有关标准的要求。双方应通力合作，采取必要措施使设备尽快投入商业运行。

（2）除另有规定外，所有由卖方供货的合同设备应为完整的设备、组件或部件，不需再在工地进行加工、制造或修整。

（3）设备安装过程中，卖方应参加买方代表组织的对安装工作的检查，并签署意见。

（4）设备安装完成后，采购方应组织安装承包商、卖方代表和买方代表对每台机组进行调试和验收试验。调试是为了对验收设备进行检查、起动、调整和试验、试运行，设备在调试期间，双方应选择适当时机进行启动试验。启动试验是为了检查设备是否能满足合同规定的所有技术性能及保证值。当全部现场试验完成，机组按照技术规范的要求连续试运行72小时，所有技术性能及保证值均能满足规定的要求，该初步验收即应认为被接受，双方应在随后的7天以内，对设备签署初步验收证书，一式九份，采购方五份，卖方一份，安装单位3份。

（5）如果发现由于卖方责任造成任何设备缺陷和(或)损坏，或不符合技术规范要求，和(或)由于卖方技术文件错误或卖方技术人员在安装、试运行和验收试验过程中错误指导而导致设备损坏，买方有权根据合同条款要求卖方免费修理。

（6）如果由于不可抗力的原因致使设备的调试及验收试验不能进行，双方应通过协商确定一个日期完成调试及验收试验。

（7）买方应在验收试验前一个月，通知卖方设备进行验收试验的预期日期，并在验收试验前一周，通知其确切日期。卖方须有代表参加上述验收试验。

验收

（1）初步验收:

当本合同规定的工作已经完成，并且已满足第2.23.3第（4）款、第（5）款、第（6）款的要求，则应签发一份初步验收证书。按本规范第2.28.2条规定的保证期将从签发初步验收证书日起开始。

（2）最终验收:

在第1.28.2规定的保证期结束时，买方将对工程作一全面检查，如果认为工程满意，应签发最后验收证书。该最终验收证书是对每台潜水泵单独签发的。

## 1.24  与其它制造厂的合作

当设备设备，不在一个制造厂制造时，应由卖方总负责。为了保证设备连接和配合正确无误，要求厂与厂之间的图纸互相交换。制造厂之间交流传递的所有图纸，必要的说明和函件应送买方一式3份和买方代表一式2份。卖方应负责与土建施工方预埋件配合工作。

## 1.25  发运

按1.23条款中规定，由买方代表签发了书面证书的设备方能发运。由制造厂至设备交货地点（三墩电站工地现场）的运输及保险费应包括在设备总价中。 卖方应在设备装运前30天，将要发运的设备、材料项目、数量及运输和存放注意事项等详细情况书面通知买方和买方代表，经买方代表书面同意后方能发运。 卖方应在设备交付发运的同时，将每次发运的货名、件数、编号、发运日期、发运地名及车号通知买方。 设备包装和标志要求按1.25条“包装与标志”中的规定执行。 设备到达工地之前7天，卖方应将提货单、发货单、装箱单、识别标志、保险费收据、检验证及其他必须提交的单据一式2份，复印抄送给买方。 设备运输过程中，由于包装不当造成的损失和损坏由卖方负责。运输中发生设备损坏和丢失情况时，也应由卖方负责同运输部门交涉，并由卖方负责免费补充供货。 单件运输重量，一般不得超过 30 t，超过30 t的运输设备，应予以说明。

## 1.26  付款办法

本合同结算货币为人民币，卖方同意买方按人民币支付合同价款。

付款方式：本合同价款以人民币采用电汇支付。

合同设备款支付。

（1）在合同签订后一周内，支付合同设备预付款为合同总价的30%。

（2）合同设备运至工地验收合格后一周内，支付交货设备款为合同总价的50%。

（3）在设备72小时试运行合格后，经有关部门验收以后，支付决算审计后总价的15%。

（4）合同设备质量保证金为合同总价的5%，在机组质保期满后支付（初步验收后12个月）

## 1.27  缺陷

买方代表认定的卖方或分包单位做的工作、提供的设备、工艺和材料，不符合国家规定标准和合同要求时，称为“缺陷”。 买方代表发现缺陷后，应尽快书面通知卖方。卖方应负责以最快的速度修复缺陷或更换设备。

## 1.28  保证期

卖方应保证货物的数量、质量、工艺、设计、规范、型式及技术性能，在检验、安装、调试、验收试验和保证期内，完全满足合同文件要求。质量保证期为对最后一台每台潜水泵签发了初步验收证书以后算起1年。当收到通知后，遵照规定，卖方应及时修复或更换有缺陷的货物或其中的部件。

潜水泵大修间隔期为3年，若达不到3年的要求，卖方应负责进行每台机的第1次大修，费用由卖方负担，并研究改进措施，提出书面报告交业主和电站设计单位各2份。

## 1.29  修改

未经合同双方协商同意，任何一方均不能更改合同条款的任何部分。但是，合同条款的任何更改不能免除任何一方按照合同文件规定的任何合同义务。买方代表有权根据需要，以书面形式通知卖方对承包项目的任何部分进行局部变更、改正、删除或增加，产生的价格偏差双方协商并签订补充协议。买方代表提出书面修改通知后，若卖方认为会影响其履行合同义务，应在15天内通知买方代表，买方代表应在收到通知后的10天内对是否进行修改做出确认。买方代表对修改确认后，卖方应立即执行。

## 1.30  违约

买方违约：买方在合同规定的付款日期到期后30天内，不向卖方支付由买方代表签发的证书中规定的款项，买方按照卖方银行同期贷款利率支付相应未付款项的利息。

卖方违约包括下列几种情况：

（1）卖方未经买方书面同意转让合同；

（2）卖方不按合同规定实施合同；

（3）由于卖方忽视履行其合同范围内的义务，以致严重影响承包项目的实施。

## 1.31  设备交货

本合同范围内的设备均在业主指定的电站工地交货。卖方将设备运到工地，由卖方、买方和买方代表共同开箱检查，如发现损坏、错发或缺件等问题，应由卖方负责查找原因，尽快采取补救措施，如属缺件，以及设备质量问题卖方应免费补全。买方应在工地开箱检查前10天通知卖方派员参加，如卖方逾期不到，则买方将组织人员开箱检查，并认为卖方将对开箱检查结果认可。

1.32  税务

卖方应承担纳税的义务，税种和税额必须按国家有关规定，由卖方办理和交纳，税费均含在投标报价中。

## 1.33  不可抗力

不可抗力的内容按我国有关的法律、法规执行。 签约双方中任何一方由于不可抗力的事件影响本合同的执行时，可延长履行合同的期限，其延长期相当于事件所影响的时间。不可抗力对合同双方均适用。在签订合同后，由于不可抗力不能履行合同时，双方对由此产生的损失，不得提出索赔要求。

发生事件的一方应始终争取一切合理的措施以减少由于不可抗力事件所导致的延期。由于不可抗力使合同无法如约履行时，经双方协商，允许变更或解除合同。 一方遇不可抗力事故后，应立即通知对方，并出具由国家公证机关签署的不可抗力事故证明书。当不可抗力事件终止或消除后，受事件影响的一方应尽快用电传或传真通知对方，并在事件终止或消除后的14天内用航空挂号信通知对方加以确认，

## 1.34  保险

为了使按合同提供的货物在运输、装运、交货过程中免遭损失，卖方应按货物价值的110%进行投保。按合同提供的设备、工器具和材料，从出厂地点到交货地点的保险，由卖方负责投货物保险

## 1.35  专利权

合同双方应保护合同中出现的任何专利权和其他受保护的权利不受损害。

## 1.36 争议与仲裁

合同双方发生争议应协商解决。从协商开始后的30天内如果未能达成协议，任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解或仲裁，也可直接向人民法院起诉。

在仲裁或诉讼过程中，合同应继续按照其条款履行

## 1.37  合同终止

卖方已将合同设备全部移交给买方，且保证期满，买方已颁发最终验收证书，合同双方均未遗留按合同规定应履行的义务时，合同自然终止。

十九、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本_____份 (用途)。

## 设备清单

#### 工程量清单说明

##### 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

##### 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

##### 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量应遵循第二卷“技术标准和要求”的有关规定。

#### 投标报价说明

##### 工程量清单填写规定

除招标文件另有规定外，投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。

工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写（四舍五入保留小数点后两位，下同），且只允许有一个报价。

投标人必须全部进行填报，并提供电子版本一份；未填写的单价和合价，则视为已包括在其他单价和合价中,未填写单价的视为该项单价为零。

##### 报价表说明

报价表中所有价格以人民币元报价。

报价应包含合同有效期内所有设备的设计、制造、试验、装配、包装、运输、交货、保险、建设地点设备的拆除及安装、调试和交接验收以及有关技术服务等工作内容所发生的直接费、间接费、利润、税、费、风险以及办理特种设备检验合格证书或使用许可证等所有的费用。设备价格为固定不变价。

报价还应包含了本合同技术条款成套供货的应有附属件及备品备件、专用工具费用。

规定的备品备件计入总价，投标人推荐的备品备件不计入总价，投标人推荐的备品备件买方可根据需要选择购买。

运杂费是指设备出厂验收后，由卖方负责运送到指定地点交货过程中发生的一切费用，包括按合同要求的设备包装费、运输费、装卸费、各种杂费、保管费和保险费等一切费用。

卖方尽可能详细地列出设备价格分项表各项的具体内容。

卖方提供的技术服务费、买方人员参加技术培训、设计联络会、工厂验收费用必须单独填报，不得为零。

除合同另有规定外，在投标截止日前28天当时所依据的国家法律、行政法规、国务院有关部门的规章以及工程所在地的省、自治区、直辖市的地方法规和规章中应由卖方缴纳的税金和其它费用均应计入投标报价中。

#### 其他说明

（1）招标控制价A=（  3640000  元）

（2）工程量清单中的固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金不允许调整其价格，在具体实施时，发包人有权确定此类项目的实施方式。

#### 设备清单报价表

##### 4.1设备工程量清单

注：发电机需采用国内知名品牌（上海电机厂、湘潭电机厂、兰州电机厂、航天动力电机厂等大型企业。）投标文件中要有上述发电机厂家的授权委托书原件。

| 浮梁县长潭、渭水、大洲、梅岭1级、梅岭2级、港口水电站增效 扩容改造项目设备工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 一 | 发电机与无刷励磁机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 发电机SF125-18P | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 无刷励磁机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 发电机SF125-24P | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 无刷励磁机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 发电机SFW250-12/990 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 无刷励磁机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 发电机SFW250-10/850 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 无刷励磁机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 发电机SFW320-10/990 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 无刷励磁机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 发电机SFW250-6/740 | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 无刷励磁机 | 台 | 2 |  |  |  |
| 二 | 水轮机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水轮机ZDT03-LM-100 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 水轮机ZDTO3-LM-120 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 水轮机HLA820-WJ-65 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 水轮机CJZZ-W-70/1X9 | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 水轮机X102-W-40/1X9 | 台 | 2 |  |  |  |
| 三 | 调速器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 手电两用调速器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 手电两用调速器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 手电两用调速器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 手电两用调速器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 手电两用调速器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 冲击式手电两用调速器 | 台 | 2 |  |  |  |
| 7 | 斜击式手电两用调速器 | 台 | 2 |  |  |  |
| 四 | 三合一屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | 三合一屏 | 块 | 1 |  |  |  |
| 2 | 三合一屏 | 块 | 1 |  |  |  |
| 3 | 三合一屏 | 块 | 1 |  |  |  |
| 4 | 三合一屏 | 块 | 1 |  |  |  |
| 5 | 三合一屏 | 块 | 1 |  |  |  |
| 6 | 三合一屏 | 块 | 1 |  |  |  |
| 7 | 三合一屏 | 块 | 1 |  |  |  |
| 8 | 三合一屏 | 块 | 1 |  |  |  |
| 9 | 三合一屏 | 块 | 1 |  |  |  |
| 五 | 阀门 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动阀门D941X-6/DN1200 | 台 | 1 |  |  |  |
| 六 | 变压器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 变压器KVA630 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 变压器KVA250 | 台 | 1 |  |  |  |
| 七 | 电缆、配件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2＃3＃水轮机转轮HLA820-WJ-50 | 只 | 2 |  |  |  |
| 2 | 发电机铜线70mm² | 米 | 300 |  |  |  |
| 3 | 电缆铜线185mm² | 米 | 120 |  |  |  |
| 八 | 附属工程（标准化建设） |  |  |  |  |  |
| 1 | 附属工程(标准化建设：含长潭水电站、渭水水电站、大洲水电站、梅岭一站、梅岭二站、港口电站、大港电站、樟树坑电站、三墩电站、锦溪电站)。 | 项 | 1 | 830000 | 830000 | 固定报价 |

投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月_ _日

## 投标文件格式

浮梁县长潭、渭水、大洲、梅岭1级、梅岭2级、港口水电站增效扩容改造项目

投标文件

合同编号：【             】

投标人：________________________________

_______年_____月_____日

目录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、己标价的设备清单

六、产品设计制造安装组织设计

七、资格审查资料

八、其他材料

- 一、投标函及投标函附录

- （一）投标函

项目部:

1．我方己仔细研究了                   项目__（标段名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）_________元（￥________）的投标总报价（详见已标价设备清单报价总表）供货及安装，工期____日历天，按招标文件规定的条件和要求承包合同规定的全部工作，并承担相关的责任。

2．我方承诺提交的投标文件(包括投标报价书、已标价的设备清单报价总表和其它投标文件)在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）__________元（￥__________）。如果我方在本投标书有效期内撤回，或在接到中标通知书后的 3 天未能或拒绝签订合同协议书，或未能提交合同履约保证金，你单位有权没收我方的投标保证金，另选中标人。

4．如我方中标：

(l）我方保证在收到你方的中标通知后，按招标文件规定的期限，及时派代表前去签订合同。

(2）随同本投标函提交的投标辅助资料中的任何部分，经你方确认后可作为合同文件的组成部分。

(3）我方保证向你方按时提交招标文件规定的履约保证金，作为我方的履约担保。

(4）我方保证接到你方供货通知清单后3天内、按通知清单要求运入供货地点，并保证在合同规定的期限内完成合同规定的全部工作。

（5）我方承诺同意你方按招标文件规定的付款方式并遵照执行。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，若有虚假行为或国家有关规定的投标禁止行为（或违法情形），我方愿承担一切后果。

6.___________________（其他补充说明）。

投标人：_____________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：____________（签字）

地址：_________________________________

网址：_________________________________

电话：_________________________________

传真：_________________________________

邮政编码：_________________________________

________年____月____日

- （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备供货与安装期限 | 设备计划工期： 日历天 设备交货时间： 年 月 日 投运时间： 年 月 日 |  |
| 2 | 缺陷责任期 | 1年 | 从验收合格之日起计算 |
| 3 | 设备及安装质量标准 |  |  |
| … | … |  |  |

投标人：_____________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：____________（签字）

地址：_________________________________

网址：_________________________________

电话：_________________________________

传真：_________________________________

邮政编码：_________________________________

________年____月____日

- 二、法定代表人身份证明

投标人名称：_________________________________

单位性质：___________________________________

地址：_______________________________________

成立时间：_______年____月____日

经营期限：___________________________________

姓名：_______性别：_____年龄：____身份证号码：_______________________职务：_________

系__________________________________（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人居民身份证复印件

投标人：_________________________（盖单位章）

________年____月____日

- 三、授权委托书

本人________（姓名）系________________________（投标人名称）的法定代表人，现委托________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                         （项目名称）_________________（标段名称）招标投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：__________________________________

代理人无转委托权。

附：委托代理人居民身份证复印件与法定代表人身份证明复印件

投标人：_________________________（盖单位章）

法定代表人：_____________________（签字）

身份证号码：_________________________________

委托代理人：_____________________（签字）

身份证号码：_________________________________

________年____月____日

- 四、投标保证金

（附投标保证金交纳凭证复印件）

投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月__日

- 五、已标价的设备清单

具体内容与格式要求见第5章“设备清单”规定。

- 六、产品设计制造安装组织设计

1、投标人编制产品设计制造安装组织设计时应采用文字并结合图表形式说明产品设计、生产、安装组织。还应结合工程特点提出切实可行的产品质量控制与管理措施，生产和交货计划及保证措施，以及售后服务承诺及保障措施等。

2、产品设计制造安装组织设计除采用文字表述外应附下列图表（不限于，仅供参考），图表及格式附后。

附件一：拟投入主要加工设备汇总表

附件二：拟投入检测设备汇总表

附件三：拟投入人员计划表

附件四：拟投入主要人员（设计负责人）履历表

附件五：产品生产与安装进度图

- 附件一：拟投入主要加工设备表

| 序号 | 加工设 备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 (KW) | 生产 能力 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附件二：拟投入主要检测设备汇总表

| 序 号 | 检测设 备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 己使用 台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附件三：拟投入人员计划表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

说明：表后应附各相关人员的职称证书、劳动合同或社会保险证明材料复印件（社会保险证明必须为社保部门数据库中调取的2013年度基本养老保险参保人员，且连续缴费满一年的缴费证明）。若有虚假，招标人将取消其中标资格并报行政主管部门处理。

- 附件四：拟投入主要人员（设计负责人）履历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 |  |  | 发包人及联系电话 |  |

- 附件五：产品生产与安装进度图

- 附件六：临时用地表

| 用途 | 面积（平方米） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

- 七、资格审查资料

- （一）投标人基本情况表

投标人基本情况应附企业法人营业执照证书、基本账户开户银行许可证的影印件。

| 投标人名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 高级技师人员 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技师人员 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月__日

- （二）拟派项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 |  |  | 发包人及联系电话 |  |

说明：项目负责人应是本单位在职人员，需附项目负责人的技术职称证、劳动合同或社会保险等劳动关系证明材料等影印件。

投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月__日

- （三）拟派现场代表简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 |  |  | 发包人及联系电话 |  |

说明：现场代表应是本单位在职人员，需附现场代表人同的技术职称证、劳动合同或社会保险等劳动关系证明材料等影印件。

投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月__日

- （四）近年财务状况表

（近年是指2010年1月至2012年12月的三个年度）

1.财务状况表（表后附各年经审计的财务会计报表）

| 名称 | 单位 | __________年 | __________年 | __________年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、注册资金 |  |  |  |  |
| 二、净资产 |  |  |  |  |
| 三、总资产 |  |  |  |  |
| 四、固定资产 |  |  |  |  |
| 五、流动资产 |  |  |  |  |
| 六、流动负债 |  |  |  |  |
| 七、负债合计 |  |  |  |  |
| 八、营业收入 |  |  |  |  |
| 九、净利润 |  |  |  |  |

- （五）近年完成的类似业绩情况表

（近年是指自2008年1月1日以来）

投标人近年完成的类似业绩情况表应附设备采购合同复印件及用户证明书复印件。

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 完工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 现场代表 |  |
| 监理人和总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月__日

- （三）承诺函

说明：投标人须承诺没有正在被设区市级及以上行政或纪检、监察等主管部门责令停业、取消投标资格；财产没有被司法部门或行政执法部门接管、冻结或处于破产状态；已执行或正在执行的合同不存在欺诈行为、类似业绩没有虚假；投标文件内容真实、无弄虚作假；并且近3年投标人在投标活动中无违法行为记录（具体格式与内容自拟）。

投  标  人：____         _(盖章)__          ____

法定代表人或委托代理人：_____(签字或签章)______

_______年___月__日

- 八、其他材料

# 技术标准和要求

目  录

7.1  通用技术要求

7.1.1  标准

7.1.2  计量、符号和单位

7.1.3  质量保证

7.1.4  材料

7.1.5  材料试验

7.1.6  设计应力

7.1.7  工艺

7.1.8  焊接

7.1.9  无损探伤

7.1.10  铸钢件

7.1.11  铭牌和标志

7.1.12  液压密封

7.1.13  电气辅助设备(无)

7.1.14  电缆及其连接(无)

7.1.15  管路及管路材料

7.1.16  基础埋件材料

7.1.17  工厂涂漆和保护镀层

7.1.18  备品备件技术要求

7.1.19  油的标准

7.1.20  工厂装配、试验及目睹验证

7.1.21  安装标记

7.1.22  现场试验

7.1.1  标准

- 7.1.1.1  概述

除本招标文件的另外章节有规定外，卖方所提供的设备均应按下列标准和规范进行设计、制造、试验、检验和安装。所有的标准应是该系列标准的最新版本。如果这些标准内容有矛盾时。应按较高标准的条款或按双方商定的标准执行。如果卖方选用本标书规定以外的标准时，则需提供这种替换标准供买方审查和分析，仅在已证明替换标准相当或优于规定的标准、并获得买方（或监理工程师）的书面认可才能使用。

- 7.1.1.2  适用标准

以下系列的标准可供采用:

1、GB/T15468-1995  水轮机基本技术条件

2、GB/T10969-1996  水轮机通流部件技术条件

3、GB/T15469-1995  反击式水轮机空蚀评定

4、GB/T15643-1995  水轮机模型验收试验规程

5、GB/T7894-2001   水轮发电机基本技术条件

6、GB8564-88       水轮发电机组安装技术规范

7、GB/T9652.1-1997  水轮机调速器与油压装置技术条件

8、GB1800           公差与配合  总论  标准公差与基本偏差

9、GB1804           公差与配合  未注公差尺寸的极限偏差

10、GB2649          焊接接头机械性能试验取样方法

11、GB2651～2656    焊接接头机械性能试验方法

12、DL/T536-95    水轮机电液调节系统及装置技术规程

13、JB1270-85     水轮机、发电机大轴锻件技术条件

14、GB150-1998    钢制压力容器

15、JB11352-89    一般工程用铸造碳钢件

16、JB1176-87     铜合金铸造技术条件

17、GB/T9652.2-1997   水轮机调速器与油压装置试验验收规程

18、DL443-1991     水轮发电机组设备出厂检验一般规定

19、GB11805-1999   水轮发电机组自动化元件装置及其系统基本技术条件

20、DL507-93       水轮发电机起动试验规程

21、GB／T7894     《水轮发电机基本技术条件》

- 7.1.1.3  标准提供

卖方应向买方提供设备、材料、以及它们的设计、制造、试验、检验、安装和运行等所涉及的标准和规程。提供的标准和规程是制定单位批准的最新版本，数量一式1份。

- 7.1.2  计量、符号和单位

- 7.1.2.1  概述

本节说明合同中的全部文件、图纸、来往信件、技术表格中所有计量、符号和单位的规定。

- 7.1.2.2  计量、符号和单位

(1)所有技术文件中的物理量都应注明计量单位。

(2)所有计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。图例符号应以前述标准为依据。必要时应附说明。

- 7.1.3  质量保证

- 7.1.3.1  概述

卖方应按照要求完成全部材料、机械和电气的组件的尺寸测量和试验，以证明设备满足技术规范的要求。

供货商的质量保证和质量控制方案应符合ISO9001标准。卖方应提供质量保证体系文件和质量手册供买方审查。

质量保证措施应包括模型试验（详见专用技术条款）、材料试验、无损探伤、工厂装配试验和现场安装试验等。

- 7.1.3.2  责任

(1)所有试验暴露的缺陷应由卖方更换或修复，并使买方满意，且不增加买方的费用。

(2)如果买方放弃参加任何试验包括目击验证，并不能免除卖方充分满足技术规范要求责任。

- 7.1.4  材料

- 7.1.4.1  概述

当本技术规范中规定的设备的材料与清单中注明的设备的材料不一致时，以设备清单报价表注明的为准。

设备、部件制造中所用的材料应该是新的、优质的、无损伤和无缺陷的;其种类、成份、物理性能应按照最好的工程实践，并适合相应的设备、部件的用途。所用的材料应符合本节所列的类型、技术规范和等级或与之相当。本节未列入的材料,其合格情况、适用情况及卖方所建议的允许设计应力，应由买方（或监理工程师）审查后才能使用。材料的详细规范，包括等级、牌号、类别均应在卖方提供审查的详细图中表示出来。

- 7.1.4.2  材料标准

除另有规定外，允许采用下列标准的材料或与之相类似的材料:

ASTM  A27  《普通低、中强度碳素钢技术规范》  Grade 65-35,70-36,70-40

ASTM  A36  《结构钢技术规范》

ASTM  A48  《灰口铸铁技术规范》  Class  30

ASTM  A53  《供焊接的无缝热浸镀钢管标准规范》

ASTM  A148  《结构用高强度用铸钢规范》  Grade  80-50

ASTM  A167  《铬镍不锈耐热钢板、带、丝规范》

ASTM  A176  《铬不锈耐热钢板、带、丝技术规范》

ASTM  A181  《一般管道用碳素钢锻件技术规范》  Class  60.70

ASTM  A194  《高压高温用碳素钢、合金钢螺母、螺栓技术规范》

ASTM  A216  《高温部件用可焊接碳素钢铸钢技术规范》  Grade WCD,WCC

ASTM  A217  《高温压力容器用的不锈钢铸钢件、马氏体不锈钢体和合金钢件技术规范》  Grade WC4,WC5

ASTM  A240 《压力容器用耐热铬，铬镍不锈钢板、带和卷技术规范》Type 304, 405, 401

ASTM  A276  《不锈耐热钢棒、型材》

ASTM  A283  《低、中抗拉强度碳素结构钢板技术规范》

ASTM  A285  《压力容器用低强度碳素钢技术规范》

ASTM  A312  《无缝钢管和奥氏体不锈钢焊接钢技术规范》

ASTM  A320  《低温用螺栓材料合金钢技术规范》

ASTM  A345  《压延电气钢规范》

ASTM  A516  《中低温压力容器碳素钢板技术规范》

ASTM  A517  《压力容器用高强淬火和回火合金钢板》  Grade  F

ASTM  A537  《压力容器板材，热处理，碳-锰-矽钢技术规范》  Class  1.2

ASTM  A576  《热锻碳钢技术规范》

ASTM  A582  《高速切削，热轧和冷轧，不锈和耐热圆钢技术规范》  Grade 303,416

ASTM  A633  《标准高强度、低合金结构钢技术规范》  Grade  D

ASTM  A668  《一般工业碳钢和合金锻件技术规范》  Class  D或更高级

ASTM  A711  《锻造用碳钢、合金钢的钢锭、钢坯、板坯技术规范》

ASTM  A743  《一般用途抗腐蚀铬钢、铬镍钢、含镍合金钢技术规范》  Grade CA-6NM

ASTM  B21  《船用黄铜杆、棒和型材技术规范》  合金No.464

ASTM  B22  《梁与转台用青铜铸件技术规范》  合金C86300

ASTM  B23  《巴氏合金技术规范》  合金3

ASTM  B42  《无缝铜管技术规范，标准尺寸》

ASTM  B43  《无缝红铜管技术规范，标准尺寸》

ASTM  B88  《铜无缝水管技术规范》  Type  k

ASTM  B140  《铜-锌-铅（含铅低锌红铜构件）杆棒和型材技术规范》

ASTM  B143  《一般用途铜合金和砂型铸件规范》  铜合金UNS No.C90300,C92300

ASTM  B148  《铝青铜铸件技术规范》  合金C95300

ASTM  B584  《一般用途铜合金和砂型铸件规范》  铜合金UNS No.C93200，C93700

ASTM  B16.5  《钢管法兰和法兰连接件》

ASTM  C80.1  《镀锌刚性电线管技术规范》

IEEE-56  JEC-C4003  《绝缘维护技术规范》

- 7.1.5  材料试验

- 7.1.5.1  概述

除非另有说明，用于设备或部件的材料都应经过试验。试验应按照相关规范标准中规定的适当方法进行。如有特殊的需要可按其它机构规定的办法进行试验。当有要求时，试验应有业主代表目睹。买方有权再次在现场进行材料试验，如发现材料不符合规定的标准，买方有权退货。由此发生的一切费用均由卖方负责，并按违约罚金处理。

- 7.1.5.2  一般性化验和试验

卖方应对所有材料的化学成份进行化验，对材料的抗拉强度、屈服强度、弯曲及延伸率进行试验，同时还应对转动受扭零件的材料（如水轮机、发电机轴和连接螺栓等）进行剪切试验，试验应按有关规定进行，并将试验结果写入材料试验报告中。

- 7.1.5.3  冲击和弯曲试验

所有用于主要部件的材料应用摆锤冲击试验对V型缺口试件作冲击韧性试验。试验结果应满足规范要求。

- 7.1.5.4  样材

卖方应免费向买方提供足够的大型铸钢件、锻钢件和板材的样品，供买方必要时复验这些材料的化学成份和机械性能。

- 7.1.5.5  试验报告

材料试验完成以后，卖方应尽快在完成试验后45天以内将核准的材料试验正式报告提交给买方。试验报告要一式三份。在报告中要标明使用该材料的部件名称，并应包括所有必要的能证实试验结果与技术规范相符的全部资料（包括材料化学成份）。

- 7.1.6  设计应力

- 7.1.6.1  概述

(1)本节规定了设备各部件的最大应力。卖方的设计应符合标书的要求，同时，这些设计应建立在实践中被证实是安全可靠的基础上。在设计起控制的地方，卖方应采用较低的工作应力。

(2)在整个设计中，所有部件应有足够的安全系数，对那些承受交变应力、振动或冲击应力的部件更应特别重视。设备设计时，应考虑在所有预期的运行工况下，都有足够的刚度和强度及寿命期内的疲劳强度。设备各零件的直角转角应采用适当的倒圆，且与邻近的表面连接是平滑和连续的，应减少应力集中。

(3)对于一些重要的部件，如转轮、顶盖、座环、进水阀、定子机座、主轴、转子中心体等，卖方应对其进行有限元应力分析和计算，确定这些设备在各种工作情况下的工作应力，且最大应力不得超过本节所规定的最大允许应力。卖方应向工程师提交这些部件的应力分析图、应力计算结果和说明。

对于这些部件用的钢板、铸件、焊接材料应进行断裂力学分析和试验，以确定临界尺寸、裂纹发展的扩张率、疲劳应力水平等用以最终确定对材料的要求和应力水平，卖方应向买方（或监理工程师）提供这些分析的说明。

- 7.1.6.2  最大许用应力

(1)除非另有规定，在正常额定运行工况条件下，用于设备材料的最大许用应力可按表7.1-1选择。

表中未列入的材料许用应力可由卖方选择，但最大拉应力和压应力不超过该屈服强度的1/3和极限强度的1/5中的低值。在最严重运行条件下，不得超过该材料屈服强度的1/2和极限强度的1/3中的低值。

表7.1-1  最大许用应力

| 材 料 | 部 件（举例） | 最大许用应力抗 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 抗 拉 | 抗 压 |
| 铸铁 |  | 1/10U.T.S(极限抗拉强度） | 70MPa |
| 高强度钢板 | 蜗壳 | 1/3Y.S（屈服强度） | 1/3Y.S |
| 钢板 | 贮气罐 | 按ASME的要求 |  |
| 不锈钢铸钢 | 转轮 | 1/3Y.S | 1/2Y.S |
|  | 活动导叶 | 1/3Y.S | 1/2Y.S |
| 碳素锻钢 |  | 1/3Y.S | 1/3Y.S |
| 重要部件的铸钢或钢板 | 座环、顶盖、进水阀 | 1/3Y.S | 1/3Y.S |
| 一般部件钢板 |  | 1/2Y.S | 1/2Y.S\ |

(2)在正常运行工况下，铸铁部件的最大剪切应力不超过21MPa，其它黑色金属材料的最大剪切应力不得超过许用抗拉应力的60 %，机组主轴、进水阀轴、导叶轴的最大扭切应力不得超过许用抗拉应力的50 %。

(3)除专项条款中另有规定，机组在飞逸状态下旋转时，除主轴外所有转动部件的最大工作应力不得超过2/3屈服强度。蜗壳、座环、试验封堵筒环、试验闷头、接力器、进水阀、压力油罐、贮气罐按1.5倍设计压力进行液压试验时，所有部件的最大应力不得超过66%屈服强度。

(4)轴的最大复合应力定义为S max = √S 2 + 3 T 2， Smax不得超过材料最小屈服应力的1/4。式中S为由于水力、动负荷和静负荷引起的弯曲应力的总和，T为水轮机最大出力时的扭应力。

(5)当要求有预应力时，螺栓、螺杆及连杆等均应进行预应力处理，其值不得大于该材料屈服点的7/8，螺栓的承受负荷不得小于设计连接负荷的2倍。预应力的处理过程及预应力系数应由买方审阅。

(6)除非另有规定,所有转动部分及传递扭力的转轴最大剪应力不得超过许用拉应力的1/2。

- 7.1.7  工艺

- 7.1.7.1  概述

设备的加工应采用最佳工艺和熟练人员完成，并达到规范的要求，即使规范中有遗漏亦应以最先进的工程实践实施并完成。

- 7.1.7.2  制造加工标准

除特殊技术条款规定以外，所有部件包括特殊设计或制造的部件按ISO工艺标准精确制造。螺栓、螺母等紧固件应符合ISO的规定。

- 7.1.7.3 加工样板、量具、模具的保存

供方应在合同期满后至少10年内免费为买方提供足够数量的样板、模型、模具、制造记录、照片和其它资料，供买方维修更换部件使用。所有现场安装所必需的特殊量测仪器、模板等将成为买方财产。

- 7.1.7.4  机械加工

部件在焊接和热处理加工后，表面机械加工或处理，以达到最后的尺寸；需要消除内应力的部件，应在部件已消除应力后进行机械加工。水轮机过流部件表面应处理成平滑流线型，部件接头处表面应齐平。

- 7.1.8  焊接

- 7.1.8.1  概述

所有焊接采用电弧焊，应防止空气熔入金属，如有条件应使用自动焊接。

除非卖方对电渣焊有足够的经验，才允许用电渣焊，电渣焊的工艺过程首先要由买方（或监理工程师）审查批准，但这种焊法不能用于高强度回火钢。

- 7.1.8.2  设计和制造

除另有规定，所有主要部件，包括座环、蜗壳、顶盖、转轮部件、接力器、轴承支架、重要应力支承件和所有要焊接的压力容器和压力钢管，应按照相关规范进行设计和制造。除蜗壳外，其它焊接需进行热处理以消除应力，在工厂焊接的部件，不允许采用局部消除应力的方法。

- 7.1.8.3焊接表面处理

焊接工作完成后，焊接表面覆盖物应去掉，流道内的凸出部分不超过1.5 mm。

- 7.1.8.4  焊接工艺大纲

卖方需准备一个完整的焊接过程大纲，大纲应由需要焊接的每个结构的详细工艺过程的技术说明和用于每个需要焊接的工艺过程的表格或图表组成。

- 7.1.8.5  焊接检查

焊接应进行检查，以确定是否符合本招标技术规范的要求，如果焊接出规范所禁止的缺陷（如任何程度的不完全熔合、没有焊透与咬边等）都应判为不合格。无论何时，当对焊接质量有怀疑，买方有对卖方工艺过程所述的范围，或超出该范围，而追加无损探伤检查的权利。经无损探伤（NDT）后，若有任何部分需要修复，则检查费、修复费和再检查费均由卖方承担。

- 7.1.8.6  现场焊接

如合同规定有卖方供货设备之间和卖方供货设备与非合同提供的设备之间需在现场焊接时，卖方应在图纸上注明，并附焊接部件详图。卖方应提供相应的焊接或焊丝及手工电弧焊接以外的特殊焊接设备和器具。焊接和焊丝材料应与工厂加工图纸的要求相一致，并能适应现场焊接条件，其所需金属填充料按200 %供应。卖方还应提供相应的焊接程序、工艺、焊后热处理（如果需要）的方法。并对所有焊接部件作好一切焊前准备工作（如坡口、卷边等）。现场焊接在卖方指导下可由安装承包商完成，卖方应对所有的焊接负责。

- 7.1.9  无损探伤

- 7.1.9.1  概述

除另有规定，无损探伤应按有关的技术和验收标准进行。卖方的图纸应说明应用到每个部件或焊缝的无损探伤的类型、范围与级别。

- 7.1.9.2  检查范围

无损探伤检查运用于主要部件上，如水轮机尾水管里衬、蜗壳 、泄流环、底环、座环、导叶、导水机构、控制环、连杆、接力器、顶盖、转轮、主轴、主轴法兰、主轴连接螺栓、压力油罐、贮气罐、电机转子中心体、定子机座、推力轴承和起吊装置等，在最后的表面加工和精加工之后应作全部表面的检查。在部件热处理消除后作焊缝检查，主轴在粗加工和精加工以后，用超声波检查。

- 7.1.9.3  焊接检查

所有焊接部件的焊缝应全部作无损探伤检查，焊缝检查用超声波（UT）、液体渗透法（PT）、磁粉法（MT）；并在需要的部件用X射线（RT）检查进行复验。X射线（RT）检查应包括用其它方法不能清楚地判断或对焊接的完整性有怀疑的地方，临界高应力区的焊接和蜗壳上的全部焊缝均应全部用射线（RT）检查，买方有权要求卖方作焊接的随机抽样检查，包括X射线（RT）检查。

- 7.1.9.4  铸件检查

水轮机转轮（上冠、下环、叶片）轮毂等其它铸造部件的铸件应按照《水力机械铸钢件检验规程》第2版（CCH-70-2）的要求进行无损探伤检验。

- 7.1.9.5  锻件检查

主轴锻件、主轴联接螺栓、导叶轴（若为锻造）均应按相关标准检查和其它适用的无损探伤检查，以确定它们的完好程度。其它锻件的无损探伤检查，卖方可选用买方可接受的作法去保证它们的完好性。锻件结构应是均质的，不允许存在白点、彩纹、缩孔和不能消除的非金属杂质，锻件中过大的杂质密度或合金元素在临界点的分离将引起锻件被拒收。对主轴，如检查发现一个或更多个突变点，且突变点的凹凸超过规定的幅度将被拒收。

- 7.1.9.6  替代的检验方法\;如果卖方推荐使用比上述更精确的试验方法或验收规则，则卖方应提出建议用的每个主要部件无损探伤方法的计划表。卖方提供的计划表应包括需要进行无损探伤的范围和所需的有关每个试验的验收等级。

- 7.1.10  铸钢件

- 7.1.10.1  概述

铸钢件无气孔、砂眼、夹渣和裂纹等缺陷，表面要清理干净。不进行机械加工或安装后可见的表面应修饰并涂漆。铸件组织均匀密实，不得含过多的非金属杂质。含杂质过多或合金元素临界分离的铸件将被拒收。铸钢件的次要缺陷允许修补。所有主要的铸钢件，如导叶（若系铸造）、叶片、上冠、下环等的试样，除一般性化验和试验外，应按国家规定的标准的方法进行弯曲和冲击试验。

- 7.1.10.2  检查

铸件在铸工车间清理后，首先用肉眼检查，同时消除缺陷，然后按本章7.1.9.4节要求检查，次要缺陷的铸钢件应修复，修复后或处理后仍应作检查，对允许修补的次要缺陷，应按和7.1.9节的规定进行无损探伤以确定：

（1）缺陷的范围；

（2）准备焊接的合适的区域；

（3）令人满意的修补。

- 7.1.10.3  补焊

在进行铸件缺陷修理之前，应提交一份完整的铸件缺陷报告供买方批准，报告包括所有缺陷（主要和次要的）位置尺寸的图纸，附示意图、照片、金相试验报告、无损探伤检查的结果、相对于总体外形尺寸的铸件稳定性、断面金属厚度、型芯位移、收缩变形等，报告中应解释缺陷的类型，造成缺陷的可能原因，并提出对部件设计或铸造工艺的修改意见，以避免在以后的铸造中出现相类似的缺陷。还必须提交一个详细的修理工序，包括在补焊期间和为最终的加工修理后所要作的无损探伤。当准备补焊的空穴的最大深度/需要补焊的表面积小于表7.1-2所列尺寸时，这些无规则分散的缺陷可以认为是次要的。对强度无损害或不影响铸件耐用性的次要缺陷，可以根据铸造车间的经验进行补焊处理。由于次要缺陷的累加而对铸件总的质量有怀疑时，应被认为是一个主要缺陷。主要缺陷的累加，和过份集中，都可能导致拒收。如果缺陷消除后,铸件受力断面的厚度减少了30 %以上，或者剩余断面应力超过许用应力的30 %以上时，该铸件将被拒收。在热处理修理主要缺陷的铸件，或在热处理后修理积累的次要缺陷的铸件，或在热处理后修理的最终部件的受力断面强度和尺寸稳定影响的有缺陷的铸件，均应重新进行热处理。

表7.1-2  铸钢件缺陷分类表

| 参考尺寸 (根据质量单)（mm） | ≤1000 | ＞1000≤2000 | ＞2000≤000 | ＞4000 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 局部厚度,以%计 | 40 | 35 | 30 | 25 | % |
| 限制尺寸 | 10 | 15 | 20 | 25 | mm |
| 表面积 | 40 | 65 | 100 | 160 | cm2 |

当超过上表中深度/表面积的任一项时，应认为是主要缺陷。

- 7.1.10.4  对铸件外型尺寸的要求

铸件外型尺寸应符合图纸要求，加工部位应留有足够的加工裕度。铸件外型尺寸不允许减少10 %以上（按图纸尺寸计算），或应力超过规定的允许值;铸件尺寸也不能超过得太多，以致防碍加工操作，或影响各部件之间配合。铸件有扭曲及变形者，如果没有提交完整的详细资料给买方审查，则不能使用。

- 7.1.11  铭牌和标志

- 7.1.11.1  概述

主要设备与辅助设备均应有固定的、永久的铭牌上应标有制造厂名称、设备出厂日期、编号、额定参数、重量及其重要数据。

- 7.1.11.2  文字

铭牌和标志所用的文字应满足实际使用需要。直接给运行人员指示的标志应用中文，计量单位应采用国际单位和符号。

- 7.1.11.3  审批

卖方应将铭牌和标志一览表交买方审定。铭牌和标志的形式将在设计联络会上确定。

- 7.1.12  液压密封

所有设备及部件的液压密封材料应是新的、符合前列标准的优质的商业产品，使用寿命要长，易于更换和检修。对于一些特殊部件的密封——如主轴密封等，当卖方采用特殊材料时，卖方应将详细试验资料与实际运行情况证明提交买方审查和批准。

- 7.1.15  管路及管路附件

- 7.1.15.1  概述

管路及其附件、管路支架及吊架应符合国家有关规定。管子的布置和阀门 的位置及接头应使设备解体检查或移动部件检修时，管子和其它设备与系统干扰最小。管路系统要拆卸的地方应设置螺栓联接法兰接头或管接头。管路接头设置在厂房一期混凝土以外或允许装拆的位置。

除另有规定，直径65 mm以上的管道，在满足安装与运输的要求，应在制造厂内加工和组装，并作清楚的标记。管道内壁应加以清理，装运时管道应配有管塞和管帽。

卖方应在工厂图纸上详细准确地表示出各管路的位置、管径和用途。

- 7.1.15.2  水管及阀门

直径为50 mm及以下的水管和设备内部进行热交换用的水管应采用铜管或不锈钢管；直径大于50 mm的水管应采用无缝钢管，埋设在混凝土中的（包括明露混凝土以外30 cm）用不锈钢管。管路必须按最大内部压力设计，必须采取有效的防腐措施。所有阀门必须根据不同的直径和不同的用途决定采用铸钢或锻钢或不锈钢明杆阀。对直径小于50 mm的阀门采用不锈钢。

- 7.1.15.3  油管

油管采用无缝钢管，用法兰连接，并配有相应原钢管附件和钢体明杆阀。

所有的油管应清洗干净，清除所有的疏松和密实的表面氧化层。管子内部须酸洗并涂油，外部涂漆。所有管子法兰和端头用木质保护罩和保护板保护后运输。弯管应在工厂内制造加工并符合安装、装卸和运输要求，同时符合现场实际。

- 7.1.15.4  压缩空气管

所有的压缩空气管道应全部采用无缝钢管。钢管的强度应满足内部最大工作压力的要求。

- 7.1.15.5  仪表管路

连接各种仪表的管路应为不锈钢管或铜管。在压力表和压力表连接到主设备处应设置截止阀，并一起提供合适的泄放阀和排泄管接头。供温度表用的柔性管应是铠装的。仪表与设备之间的管路、阀门和管路附件均由卖方提供。

- 7.1.15.6  管子支架

卖方应提供供货范围内所有的管路、支架和安装用材料。所有管路系统需要的支架、管子挂钩、墙上托架、管子夹板、夹紧装置和所有必要的螺栓、螺母、垫圈、耐油衬垫、填料等均由卖方提供。

- 7.1.15.7  外部管路接头

所有设备的内部和外部管路，应按相应的规范用螺纹或法兰联接。所有外部联接用法兰都应带有联接螺栓、螺母和密封垫片，以便联接到其他承包商供应的管路上。

- 7.1.15.8  测压管路

水轮机的测压管应是带不锈钢配件的不锈钢管。测孔应为不锈钢制造，测孔形状、结构尺寸和布置要求应符合有关规定。

- 7.1.15.9  调速器（和进水阀）油管

集油箱、压力油罐、调速器、水轮机接力器（进水阀操作接力器）、漏油箱之间的所有管路均采用无缝钢管，并用法兰螺栓联接。管子尺寸应按接力器以最大运行速度时油的流速不大于5 m/s来确定。

所有油管路应彻底清洗干净，清除掉所有的铁鳞和表面氧化层。管子内部涂油，外部涂漆。所有法兰采用木质防护罩保护运输，管子端头用保护板保护运输。除特制专用阀和形成调速器或泵组的阀门外，所有的阀门都应是钢壳、阀杆上升伸出式。压力管路上的阀门为铸钢实体楔形阀，当部分开度操作和运行时，导向间隙应使振动减至最小程度。大半径的弯管应在工厂内制作并符合安装、装卸和运输要求。

- 7.1.16  基础埋件材料

- 7.1.16.1  概述

所有永久性的基础材料，包括埋于混凝土的锚定螺栓，或在混凝土浇筑过程，用于固定或支撑部件的锚定螺栓以及全部千斤顶、拉杆、螺旋拉紧器、锚环、水准螺丝、管型或结构钢支柱、底板、埋入基础板、拉条等，均应随设备一起供应。

- 7.1.16.2  设计

埋设部件的栓紧拉杆和斜撑的设计，应当使部件埋入时能牢固地将部件定位。所有千斤顶应有钢座和钢帽，以便能焊接在基座和所支持的部件上。在设备部件上应设有吊装用的吊耳、吊环等。所有部件和组装件挂装的吊具均由供方提供。

- 7.1.17  工厂涂漆和保护镀层

- 7.1.17.1  概述

（1）全部设备表面应清理干净，并应涂以保护层或采取防护措施。表面颜色由双方商定。

（2）除另有规定，镀锌金属和有色金属部件不需要涂层。不锈钢、奥氐体灰口铸铁和高镍铸铁应视为有色金属。

（3）在进行清理和上涂料期间，对不需要涂保护层的相邻表面应保护不受污染和损坏。

（4）清理和涂保护层应在合适的气候条件和充分干燥的表面上进行。当环境温度在7 ℃以下或当金属表面的温度小于外界空气露点以上时，不允许进行。

- 7.1.17.2  涂层工艺

涂层的最小厚度、涂层最少数目及各项表面准备按照下列工艺过程进行：

（1）所有暴露在大气中的铁类金属粗加工或精加工表面在运输之前应经溶剂洗干净，涂上一层浓的防锈化合物。

（2）油罐所有内铁表面，喷砂到发亮，并按卖方的标准涂保护层，卖方应提交证明书，证明所建议的涂料在类似条件下已满意地使用至少5年。该标准涂料须得到买方（或监理工程师）的批准。

（3）所有暴露在大气中的未加工表面洗净喷砂到发亮，并刷两层抗锈、不含铅的底漆，漆膜干后的厚度至少为50 μm；最后一道工厂标准防锈涂料完全干后，漆膜厚度至少为75 μm。受冷凝作用的表面应涂上合适的防露油漆。

（4）卖方的标准油漆系统也适用于各种小的辅助设备，例如小功率电动机、接触器、表计、压力开关和类似的小设备。

（5）所有与混凝土接触的预埋件、非配合的金属表面按要求进行机械清扫，并刷一层 油漆保护层以便运输和贮存，油漆保护层在安装时应能容易地被去掉。

（6）所有与水接触可更换的非配合金属部件的表面用喷砂清理成发亮（流道内的焊接面打磨成平滑的），并涂两层环氧富锌涂料。

（7）准备现场焊接的不防腐蚀钢板或铸件的焊接坡口需喷砂清理接近发亮，并涂两层防锈铝底漆，此涂层可作为焊接前的底漆。

（8）所有盘、柜非使用的内表面，均需用机械方法清扫干净，然后涂上两层卖方的标准防护涂层。

（9）定子机座外壳、空气冷却器、转子顶面和底面、定子端绕组盖板、下挡板以及转子下部轴承架的表面、所有轴承箱的内表面等，均应由卖方涂上三层乙稀基树脂或其它经买方（或监理工程师）批准的涂层。

- 7.1.17.3  表面处理

所有要上涂料的表面，应先用合适的设备清扫。清扫时，应保证不上涂层的表面和已有涂层的表面，免受污染和损坏，清扫后上涂料之前，要除掉残留在表面上的所有砂粒和铁末。有锈斑的表面、正在清扫的表面与涂好涂料的表面交接处和受到污染的表面均要重新清扫，应按下列一种方法进行处理：

（1）溶剂清洗：用干净的擦布与浸湿溶剂的刷子擦或洗净表面，除掉所有油、油脂和石腊，为了避免在要擦洗的表面上剩下油脂残余物薄膜，用干净的溶剂和擦布或刷子完成最 后的清洗，在正常天气条件下，可用最小闪点为38 ℃的酒精或其它允许低毒溶剂，作为一般用途的清洗剂；在热天则应采用二级最小闪点为50 ℃的浓酒精。涂沥青油环氧树脂的表面可用甲苯清洗。

（2）喷砂处理：先用溶剂清洗，去掉所有油漆、油脂和污垢，再对应上涂料的表面，用坚硬的干砂或钢粒进行喷砂清理，使金属表面发亮成均匀灰白色。用来喷砂的压缩空气应不含油或冷凝水。

- 7.1.17.4  涂料应用

（1）所有材料在应用时要充分搅拌，在涂料应用之前，清洗掉留在金属表面任何粉屑；

（2）应采取有效的措施除去游离油和来自喷涂设备及气管的水分。在喷漆时，应使用与涂层相符的喷嘴压力。每层涂层不能有滴淌、气孔和凹陷，在进行下层涂料前，涂层应干燥、硬化；

（3）提供足够数量的备用涂料，供现场修整、修复所有设备部件表面涂料之用，修整工作将由其它承包商完成。

- 7.1.18  备品备件技术要求

- 7.1.18.1  概述

备品备件应能与原设备互换，并有与原设备相同的材料和质量。备件应按要求进行浸渍处理和包装，必须与设备的其它部件分开装箱，以防止在贮藏时变质，并应与设备一起发货。箱上应有明显的标记，以便识别箱内所装的部件。

- 7.1.18.2  随主设备提供的备品备件

卖方应按合同文件的规定为设备提供备品备件，并分项列出详细价格，其总价算入设备价内。（其中：变压器等电气设备的技术标准按国标执行）

- 7.1.18.3  供方推荐的备品备件

除了随机提供的备品备件外，供方应提供他认为保证期内必须增加的备品备件以及保证后期所需的备品备件，并分项列出单价，并计入设备总价内。买方将根据需要另行订购全部或部分这种备品备件。

- 7.1.19  油的标准

卖方应按表7.1-4,表7.1-5,表7.1-6所列中国标准选用透平油、绝缘油和其他润滑油脂。每种用途的油应采用同一种牌号。

表7.1-4  透平油质量标准(SY1230-83)

| 项 目 | 质 量 标 准 |  |
| --- | --- | --- |
| 牌 号 | 32 | 46 |
| 运动粘度(40℃)，mm2/s | 28.8～35.2 | 41.4～50.6 |
| 粘度指数 不小于 | 90 | 90 |
| 倾点,℃ 不高于 | -7 | -7 |
| 闪点(开口),℃ 不低于 | 180 | 180 |
| 灰分,%(加剂前) 不大于 | 0.005 | 0.005 |
| 酸值,mgKOH/ g 加剂前 不大于 | 0.03 | 0.03 |
| 加剂后 不大于 | 0.3 | 0.3 |
| 机械杂质,% | 无 | 无 |
| 水分,% | 无 | 无 |
| 防/抗乳化时间(54℃)，min 不大于 | 15 | 15 |
| 抗泡沫试验泡沫倾向/安定性, ml |  |  |
| 24±0.5℃ 不大于 | 600/0 | 600/0 |
| 93±0.5℃ 不大于 | 100/0 | 100/0 |
| 氧化安定性(酸值达2mgKOH/g·h) 不小于 | 1500 | 1500 |
| 液相锈蚀试验(15号钢棒)24 h |  |  |
| 蒸馏水 | 无锈 | 无锈 |
| 合成海水 | 无锈 | 无锈 |
| 透明度 | 透明 | 透明 |

表7.1-5  压缩机油质量标准(SY1216-77)

| 项 目 | 质 量 标 准 |  |
| --- | --- | --- |
| 牌 号 | 32 | 46 |
| 运动粘度(100 ℃)，mm2/s | 11～14 | 17～21 |
| 酸值(未加添加剂时),mgKOH/g 不大于 | 0.15 | 0.10 |
| 氧化安定性(氧化后沉淀),% 不大于 | 0.3 | 0.02 |
| 灰分,%未加添加剂时 | 0.015 | 0.010 |
| 加添加剂时 |  | 0.08 |
| 水溶性酸或碱 | 无 | 无 |
| 机械杂质,% 不大于 | 0.007 | 0.007 |
| 水分,% | 无 | 无 |
| 闪点(开口),℃ 不低于 | 215 | 240 |
| 腐蚀度,g/m2 不大于 | 60 | 10 |
| 注：32号压缩机油主要用作低压及中压(至40大气压)压缩机的润滑，46号压缩机油主要用作多级压缩机的润滑 |  |  |

表7.1-6  变压器油质量标准(GB 2536-81)

| 项 目 | 质 量 指 标 |
| --- | --- |
| 外观 | 透明无沉淀和悬浮物 |
| 运动粘度,mm2/s20 ℃不大于 | 30 |
| 50 ℃不大于 | 9.6 |
| 凝点，℃不高于 | -25 |
| 闪点（闭口），℃不低于 | 140 |
| 酸值，mgKOH/g不大于 | 0.03 |
| 水溶性酸或碱 | 无 |
| 氢氧化钠试验，级不大于 | 2 |
| 氧化安定性： 氧化后沉淀物，%不大于 | 0.05 |
| 氧化后酸值，mgKOH/g不大于 | 0.2 |
| 介质损失角正切（90(C），%不大于 | 0.5 |
| 击穿电压，kV不小于 | 35 |

- 7.1.20  工厂装配、试验

- 7.1.20.1  概述

卖方应按规定对所有设备在工厂进行设备组装和试验。买方代表应参加主要试验的目睹验证和对产品的中间组装的监督、验收。当买方有疑问要求进行其他验证设备性能的试验时，卖方应免费执行。

- 7.1.20.2  试验要求

卖方应在合同生效后1个月内向买方提交3份工厂装配和试验项目清单及买方参加工厂装配、试验和目睹验证安排计划。卖方在进行各项试验或检验前15天，应向买方提供1份试验或检验大纲，并说明技术要求、工艺、试验或检验方法、标准及时间安排，以便买方派人参加。

在工厂进行的各项设备试验（包括型式试验）或检验后，应向买方工程师提供3套试验和检验报告复印件，报告应包括试验方法、使用仪器的精度、计算公式、试验结果和照片等。报告经买方审查批准后，设备才能发运。

所有试验应尽量模拟正常使用条件。

对所有拆卸的部件，应安本章21节规定做出适当的配合标记和装设定位销，以保证在工地组装无误。

7.1.20.3  试验目睹验证及产品的中间组装的监督、验收 。买方派代表参加工厂试验目睹验证和产品中间组装验收。内容、人、日安排如下：水轮机：_____人、_____天；发电机：     人、_____天；共计_____人日。供方应提供买方代表的往返交通和膳食，费用包括在总价之中。在过程中，若买方参加的人、日、次有所减少时，则应从总费用中扣除相应的费用。若由于供方的原因而引起的人、日、次的增加，则所引起的费用由供方负责。

买方授权的代表在试验进行的任何时间和执行产品中间组装的监督、验收期间，可以自由进出车间各地，供方要给予方便而不收费，并根据相应的标准提供满意的资料。

- 7.1.21  安装标记

- 7.1.21.1  概述

为了便于在安装和检修中迅速辩认零部件的装配关系和位置，在设备的零部件上应该有不易磨失的标记。

- 7.1.21.2  标记规定

（1）水轮机的平面中心线以“X，-X，Y，-Y”来表示，而蜗壳进水中心线的上游侧为“+Y”。

（2）凡图纸上规定有“+X，-X，+Y，-Y”中心线的零部件均应打上相应的标记，并与图纸相一致。

（3）有孔的环形部件，螺孔或其它零件的编号均以顺时针方向排列，自“+X”开始为第一号，没有标记的环形部件上的孔或零件，可从任何位置开始为第一号，其余序号顺时针方向排列。

（4）标记应打在明显易见的非工作表面上，对全部加工的零部件，除本规范有特殊规定外，均应打在不与其他零部件接触而易见的表面上。

（5）在不加工的粗糙表面作标记的部位应铲平或磨光，并用白漆作边框，在不加工的光滑表面或加工的非工作表面作标记时只用白漆作边框。

（6）水轮机、发电机的重要部件：转轮、轴承、主轴、顶盖、底环、蜗壳、尾水管里衬、机坑里衬、接力器（泄流环、进水阀）、定子、转子、上、下机架等，除打一般的标记外，还必须在明显的不与混凝土接触的非配合表面上用150(220)规格的漏孔刷字板，用白色油漆刷上产品代号。

（7）在满足本标记规定的前题下，卖方可以根据工厂标准提供相应的标记规范，但必须加以说明并经买方的批准。

- 7.1.22  现场试验

- 7.1.22.1  概述

设备在最后验收前，应做各项现场试验。试验内容包括现场安装试验、联动调试、试运行和特性试验，通过现场试验以验证设备的适用性及其保证值。具体要求见相应设备的技术规范。

- 7.1.22.2  试验规程

试验应按现行的国际验收规程进行，如下列：

IEC41-1963  《水轮机现场验收国际规程》

IEC198-1966  《蓄能泵现场验收国际规程》

IEC545-1976  《水轮机验收、运行和维护导则》

IEC805-1985  《蓄能泵和作为水泵运行的水轮机的验收、运行和维护导则》

IEC994-1991  《水力机械（水轮机、蓄能泵和可逆式水轮机）振动和脉动现场测量导则》

IEC4（中办）48（1987）  《水轮机、蓄能泵和水轮机水力性能现场验收试验国际规程（草案）》

IEC308-1970  《水轮机调速系统试验国际规程》

IEC34-2A  《用量热法测定损耗》

IEEE115-1983  《同步电机试验方法》

IEC34-4  1985  《确定同步电机参数的试验方法》

- 7.1.22.3  组织、分工和责任

合同设备所有试验均在卖方负责技术指导和监督下由安装承包商或业主指定单位组织进行。卖方应对现场试验的安全、质量和合同中规定的各项保证负全部责任。卖方指导人员在指导和监督方面对设备的安装质量、设备试验、试运行和特性试验负责。卖方应供给试验所需的、经过校准的专用的试验仪器和设备并附有率定证明文件。卖方应对这些仪器和设备单独报价（含折旧费报价）。买方有权决定是否在进行现场试验后购买这些仪器的一部分或全部。

- 7.1.22.4  试验计划

合同生效后1个月，卖方提出3份现场试验计划（包括试验项目、试验进度、卖方参加人员、工作安排等）交买方（或监理工程师）。

试验开始日期买方与卖方协商确定。

试验大纲由卖方在开始试验前15天提出，每项试验应事先通知买方后执行。

试验大纲应包括试验项目、试验准备、试验方法、试验程序、检验标准、试验时间及进度等。每项试验应事先通知买方批准后进行。

- 7.1.22.5  试运行

（1）卖方在完成所有安装和联动试验后，每台机组都要进行试运行，试运行将验证机组及监控系统是否可以良好地投入商业运行。试验运行期间由卖方对设备、设备性能、运行方式、操作方法和质量全面负责。试运行期间买方人员在卖方指导下操作其设备。

（2）试运行应在买方（或监理工程师）要求的负荷条件下按调度所要求进行。

（3）试运行期为无故障运行30日。如果试运行由于卖方提供的设备故障而中断，试运行时间按买方与卖方达成继续进行，或者如有必要，买方要求重新开始计算试运行期。

- 7.1.22.6  试验报告

卖方应提供现场试验的完整报告，并经买方（或监理工程师）批准。试验报告应分项编制，其内容包括：试验项目、试验目的、试验人员名单、测量仪表的检查和率定、试验方法、试验程序、试验表格、计算实例、计算过程使用的公式各种曲线、全部测量结果汇总、最终成果的修正和调整、测量给定、误差说明以及对试验结果的讨论意见和结论。在试验结束后30天内，以试验报告或试验合格证书的形式提供6份合格的试验成果，其中1份正本和3份副本给买方。

- 7.1.22.7  计价和支付

本章所规定的工作所有费用包括在报价表内的相关工作项目或附带工作项目中。