宜丰县农村小水电增效扩容改造工程

双峰、洞上水电站电气设备及升压站设备采购及安装标段

招标文件

【合同编号：YFX-SFDSDQ-02】

招标人：宜丰县农村小水电增效扩容改造工程项目部

招标代理机构：江西中汇工程技术监理咨询有限公司

二○一四年六月

目   录

第一卷 商务文件	1

第1章 招标公告	2

第2章 投标人须知	6

第3章 评标办法	26

第4章 合同主要条款及格式	30

第5章 设备清单	35

第6章 投标文件格式	45

第二卷 技术标准和要求	60

第三卷 招标图纸（另册）	79

# 商务文件

## 招标公告

## 宜丰县农村小水电增效扩容改造工程设备采购及监理招标公告

#### 招标条件

本招标项目宜丰县农村小水电增效扩容改造工程包括双峰、洞上等10座水电站增效扩容改造，项目已由上级主管部门批准建设，招标人为宜丰县农村小水电增效扩容改造工程项目部，建设资金已落实，项目已具备招标条件，现就该项目的机电设备改造及监理面向国内进行公开招标。

#### 项目概况与招标范围

##### 建设地点： 宜丰县境内。

##### 项目概况：详见标段划分情况表。

##### 招标规模：详见标段划分情况表。

##### 计划工期：详见标段划分情况表

##### 标段划分：6个标段。

#### 投标人资格要求

##### 宜丰县双峰、洞上水电站水轮机、发电机及相关附属设备采购及安装标段要求投标人须同时具备以下资格条件：

1、具有有效的企业法人营业执照，经营范围包含设计、制造水轮发电机组内容，且注册资本金不少于3000万元人民币。

2、具有有效中文版的ISO9001系列质量体系认证证书。

3、拟派项目负责人具有工程师及以上职称，拟派驻现场代表（可与项目负责人为同一人）具有工程师及以上职称，以上人员均应是本单位在职人员（须提供劳动合同和社会保险证明，社会保险证明必须为社保部门数据库中调取的2013年度基本养老保险参保缴费证明）。

4、具有有效的企业基本账户银行开户许可证。

5、近三年（2011年1月1日至2013年12月31日，以合同签订时间为准）至少有两项类似设备供货业绩（类似供货业绩指新建或改造电站，单机容量1600kW以上或装机容量3200kW以上，含本数），需提供合同原件。

##### 宜丰县双峰、洞上水电站电气设备及升压站设备采购及安装标段要求投标人须同时具备以下资格条件：

1、具有国内独立法人资格，营业执照经营范围相应设备的设计、生产及销售的经营范围，且注册资本金不少于2000万元人民币。

2、具有有效中文版的ISO9001系列质量体系认证证书。

3、具有有效的企业基本账户银行开户许可证。

4、近三年（2011年1月1日至2013年12月31日，以合同签订时间为准）至少有两项300万及以上类似设备供货业绩，需提供合同原件。

##### 宜丰县农村小水电增效扩容改造工程3标段至5标段要求投标人须同时具备以下资格条件：

1、具有有效的企业法人营业执照，经营范围包含设计、制造水轮发电机组内容，且注册资本金不少于500万元人民币。

2、具有有效中文版的ISO9001系列质量体系认证证书。

3、拟派项目负责人具有工程师及以上职称，拟派驻现场代表（可与项目负责人为同一人）具有工程师及以上职称，以上人员均应是本单位在职人员（须提供劳动合同和社会保险证明，社会保险证明必须为社保部门数据库中调取的2013年度基本养老保险参保缴费证明）。

4、具有有效的企业基本账户银行开户许可证。

##### 宜丰县农村小水电增效扩容改造监理标段要求投标人须同时具备以下资格条件：

1、具备国内独立法人资格，具有水利行政主管部门核发的水利水电工程监理丙级及以上企业资质。

2、具有有效营业执照。

3、近3年具有合同建安投资1200万元及以上的小水电增效扩容、泵站、水闸等工程监理的类似业绩。

4、在人员、设备、资金等方面具备相应的能力，现场监理人员的总人数及专业配备必须结合本项目监理工作的具体内容安排相关人员。

5、外省监理单位需在江西省水行政主管部门办理了备案手续。

##### 本次招标不接受联合体投标，法定代表人为同一人的两个及两个以上法人、母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时参加同一个标投标。

3.6信誉要求：投标人没有正在被设区市级及以上行政或纪检、监察等主管部门责令停业、取消投标资格；财产没有被司法部门或行政执法部门接管、冻结或处于破产状态；已执行或正在执行的合同不存在欺诈行为、业绩没有虚报；并且近3年投标人在投标活动中无违法行为记录；投标文件内容真实、无弄虚作假。以上由投标人出具加盖法人印章和法定代表人签字或盖章的承诺书以证明，附在投标文件中,并在开标现场提交一份原件。

#### 资格审查办法

本次招标采用资格后审，合格制（开标后评标委员会审查），资格审查不合格的投标人的投标文件将被否决，其投标报价将不进入B值计算，资格审查办法详见招标文件第3章评标办法内容。

#### 招标文件的获取

##### 凡符合资格条件且有意参加投标者，请于公告发布之日起，自行在江西中汇工程技术监理咨询有限公司网(www.zhjlzx.com)下载招标文件及图纸，并按要求编制投标文件参与投标。

##### 设备采购标段招标文件费400元/标段，监理标段招标文件费800元/标段，售后不退。招标文件费在递交投标文件前由招标代理机构在开标现场统一收取，未缴纳招标文件资料费的其投标文件在开标现场招标人按无效标处理。

#### 投标文件的递交

##### 投标文件递交的截止时间为2014年7月4日上午9时30分，地点为宜丰县公共资源交易中心。

##### 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

#### 有关说明

##### 如有本次招标的解答、澄清和修改等补充材料，将在如有本次招标的解答、澄清和修改等补充材料，将在江西中汇工程技术监理咨询有限公司网发布，请潜在投标人随时关注并及时下载有关补充材料。

##### 根据赣水建管字[2013]239号文规定，投标人投标截止时间前须在开标现场递交其单位住所地或业务发生地检察机关出具的本单位行贿犯罪档案查询结果原件（出具时间须为本公告发出之后，否则无效）。对经查询有行贿犯罪记录的，评标中给予该投标人相应扣分处理（详见评标办法内容）。

7.3本次设备采购标段共5个标段，同一投标人可以选择任意标段进行投标，但一个投标人最多只能中两个标段，中标原则按招标控制价金额大的确定，若该投标人已在两个标段被评为中标侯选人排序第一时，将不再进入下一标段的中标侯选人排序（其投标报价仍进入B值计算）。

7.4在公示期间招标人将对中标候选人进行实地考察。

7.5各标段主要设备分包商选择确定，必需经业主、设计认可同意，否则，一律无效。

#### 发布公告的媒介

本公告将在中国采购与招标网、江西省招标投标网、宜春市公共资源交易中心网、宜丰县公共资源交易网、江西中汇工程技术监理咨询有限公司网上发布。

#### 联系方式

招   标   人：宜丰县农村小水电增效扩容改造工程项目部

地        址：宜丰县水务局

联   系   人：朱先生

电        话：13672276905

招标代理机构：江西中汇工程技术监理咨询有限公司

地        址：南昌市红谷滩新区丽景路鹿璟名居D栋2801

联   系   人：欧阳先生

电        话：0791-83800108、18970835366

网        址：www.zhjlzx.com

附件：

标段划分情况表

| 划分序号 | 标段名称 | 合同编号 | 工程地点 | 交货时间 | 招标金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1标段 | 宜丰县双峰、洞上水电站水轮机、发电机及相关附属设备采购及安装标段 | YFX-SFDSDJ-01 | 宜丰双峰乡、车上乡 | 2014年7月~2015年5月 | 约454万 |
| 2标段 | 宜丰县双峰、洞上水电站电气设备及升压站设备采购及安装标段 | YFX-SFDSDQ-02 | 宜丰双峰乡、车上乡 | 2014年7月~2015年5月 | 约506万 |
| 3标段 | 宜丰县双港口一级、双港口二级、丰产水电站水轮发电机组及其附属设备采购及安装标段 | YFX-SGFC-03 | 宜丰双峰乡、澄塘镇 | 2014年7月~2015年5月 | 约289万 |
| 4标段 | 宜丰县鸦溪、东刘、付坪水电站水轮发电机组及其附属设备采购及安装标段 | YFX-YXDLFP-04 | 宜丰天宝乡、棠浦镇、桥西乡 | 2014年7月~2015年5月 | 约92.4万 |
| 5标段 | 宜丰县黄沙一级、黄沙二级水电站水轮发电机组及其附属设备采购及安装标段 | YFX-HS-05 | 宜丰天宝乡 | 2014年7月~2015年5月 | 约198万 |
| 6标段 | 宜丰县农村水电增效扩容改造工程监理标段 | YFX-JL-06 | 宜丰县 | 2014年7月~2015年5月 | 23万 |

## 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：宜丰县农村小水电增效扩容改造工程项目部 地 址：宜丰县水务局 联系人：朱先生 电 话：13672276905 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：江西中汇工程技术监理咨询有限公司 地址：南昌市红谷滩新区丽景路鹿璟名居D栋2801 联系人：欧阳先生 电话：0791-838001018、18970835366 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 宜丰县农村小水电增效扩容改造工程双峰、洞上水电站电气设备及升压站设备采购及安装标段 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 双峰乡、车上乡 |
| 1.1.6 | 现场管理机构 | 宜丰县农村小水电增效扩容改造工程项目部 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 国家、省级投资 |
| 1.2.2 | 出资比例 |  |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 电气自动化设备的更新改造备以及有关技术服务等 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：约316日历天 计划开工日期：2014年7月15日 计划竣工日期：2015年5月31日 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格及以上 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 详见第三章评标办法中的资格审查内容 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.3 | 投标截止时间 | 2014年7月4日上午9时30分 |
| 1.11 | 分包 | 不允许分包。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 交纳形式：转帐 交纳金额：人民币玖万元整 到帐截止时间：2014年7月3日 16时00分 汇出帐户要求：从投标人企业基本帐户汇出； 汇入帐户： 开户银行：工商银行宜丰支行 帐户名称：宜丰县公共资源交易中心 帐号：1508280109026436989 有关要求说明：汇出时请注明“宜丰水电2标保证金”字样；未按要求汇出影响到帐情况查验结果的，由投标人自行负责。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数 | 正本1份，副本4份(均应胶装成册) |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 宜丰县公共资源交易中心 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2014年7月4日上午9时30分 开标地点：宜丰县公共资源交易中心 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人。 评标专家确定方式：从江西省水利工程评标专家库中随机抽取。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保形式：履约保证金 履约担保金额：中标金额的10 % |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 投标人已标价设备清单电子文件 | 份数：1份； 格式：EXCEL1997～2003； 载体: U盘（不接受光盘）； 封装：报价标段的电子文件用信封密封并放入所投标段的投标文件正本封装袋内，并在信封上标注清楚投标人名称和标段名称 |
| 10.2 | 投标截止时间前须在开标现场提交的材料原件 | 1、本招标文件第3章评标办法所涉及的所有材料原件，未提供资格审查材料原件的不能通过资格审查。 2、投标保证金进帐单原件。 说明：投标人应在递交投标文件时并同时递交将用于评标办法第四条资格审查的相关原件材料等用档案袋装好，并在封面处标注清楚投标人名称及相关原件清单列表（加盖单位公章）；授权委托人身份证及委托书的原件、行贿犯罪档案查询结果原件、本招标文件中第六章“投标文件格式”第七节“其他材料”的承诺书及承诺函单独递交，未按要求提供的投标人按无效标处理。 |
| 10.3 | 投标人代表出席开标会要求 | 投标人法定代表人或其授权委托代理人须在投标截止时间前到达开标会现场并签到，否则其投标文件在开标会现场按无效标处理。 |
| 10.4 | 投标人在开标现场接受查验内容 | 1、投标人法定代表人或其授权委托代理人有效身份证明原件。法定代表人须提供法人代表证或法人代表证明及其本人居民身份证，委托代理人须提供授权委托书及其本人居民身份证，未提供有效身份证明原件的其投标文件在开标会现场招标人按无效标处理。 2、投标保证金进帐单原件，未提供原件或未按要求到账的其投标文件在开标现场招标人按无效标处理。 3、投标人单位住所地或业务发生地检察机关出具的有效的投标人单位行贿犯罪档案查询结果（出具时间须为本公告发布时间之后，否则无效），未提供有效原件的其投标文件在开标会现场招标人按无效标处理。 |
| 10.5 | 中标人须支付费用 | 招标代理服务费和建设工程交易综合服务费 |
| 10.6 | 其他事项说明 | 1、投标人若有弄虚作假等不良行为的，一经查实，招标人将没收其投标保证金或履约保证金。 |

#### 总则

##### 项目概况

###### 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

###### 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

###### 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

###### 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

###### 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

###### 本招标项目现场管理机构：见投标人须知前附表。

##### 资金来源和落实情况

###### 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

###### 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

###### 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

##### 招标范围、计划工期和质量要求

###### 本次招标范围：见投标人须知前附表。

###### 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

###### 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

##### 投标人资格要求

###### 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉：见投标人须知前附表。

###### 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

###### 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

为本招标项目的监理人；

为本招标项目的代建人；

为本招标项目提供招标代理服务的；

与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

被责令停业的；

被暂停或取消投标资格的；

财产被接管或冻结的。

##### 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

##### 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

##### 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

##### 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

##### 踏勘现场

###### 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按照投标人须知前附表规定的时间和地点组织踏勘现场。

###### 投标人踏勘现场发生的费用自理。

###### 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

###### 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

##### 投标预备会

###### 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按照投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会。

###### 在投标预备会召开前，投标人应以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）将需要招标人澄清的问题送达招标人。

###### 在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前，招标人将对投标人所提问题的澄清，在招标代理机构网站发布澄清通知（但不指明澄清问题的来源），所有购买招标文件的投标人应及时查看。该澄清通知为招标文件的组成部分。

##### 分包

本招标项目分包的项目内容及分包要求见投标人须知前附表规定。

##### 偏离

投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。

#### 招标文件

##### 招标文件的组成

本招标文件包括：

招标公告；

投标人须知；

评标办法；

合同条款及格式；

设备清单；

投标文件格式；

技术标准和要求；

图纸；

投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

##### 招标文件的澄清

###### 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间10天前以书面的形式提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。

###### 招标文件的澄清将在截止时间15天前，通过招标代理机构网站发布，但不指明澄清问题的来源。

###### 投标人在收到澄清通知后，应在1天内以书面形式告知招标人，确认已收到该澄清通知；否则，在投标人出席开标会签到视为确认收到。

##### 招标文件的修改

###### 在投标截止时间15天前，招标人可以修改招标文件，通过招标代理机构网站发布。

###### 投标人收到修改通知后，应在1天内以书面形式告知招标人，确认已收到该修改通知；否则，在投标人出席开标会签到视为确认收到。

#### 投标文件

##### 投标文件的组成

###### 投标文件应包括下列内容：

投标函及投标函附录；

法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

联合体协议书；

投标保证金；

已标价设备清单；

施工组织设计（若招标文件第6章“投标文件格式”目录中明确中标后提供的，投标文件可不编制此部分内容，但中标人须在签订合同前向招标人提交所中标段工程的施工组织设计，否则招标人有权取消其中标资格）；

项目管理机构；

拟分包项目情况表；

资格审查资料；

其他材料。

###### 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

##### 投标报价

###### 投标人应按第5章“设备清单”的要求填写相应表格。

###### 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第5章“设备清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

##### 投标有效期

###### 投标有效期从本章第1.10.3款规定的投标截止时间起算，在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

###### 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

##### 投标保证金

###### 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第6章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

###### 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

###### 招标人与中标人签订合同后5日内，投标保证金收取单位向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

###### 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

投标人无正当理由放弃中标候选人资格。

##### 资格审查资料

###### 投标人在编制投标文件时，应按本招标文件第6章“投标文件格式”中的“资格审查资料”要求编制其资格资料。

###### 采用资格预审的，投标人在编制投标文件时，如果投标人在资质条件、财务能力、信誉等资格条件与资格审查时提交的资格审查申请文件相比发生变化的，应按新情况更新或补充其在申请资格审查申请文件中提供的资料，以证实其以上资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求。

###### 采用资格预审的，投标人在编制投标文件时，其法定代表委托人、组织机构（指注册建造师、项目技术负责人、质检员、安全员）应与资格预审时提交的资格审查申请文件相一致（不可抗力除外），否则其投标文件按废标处理。

##### 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人递交的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

##### 投标文件的编制

###### 投标文件应按本卷第6章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

###### 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

###### 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章（设备清单必须每页签字、盖章，其他见本卷第6章“投标文件格式”要求）。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章确认。

###### 投标文件正本1份,副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

###### 投标文件的正本与副本应采用A4纸印刷（图表页可例外），分别装订成册，编制目录和页码，并不得采用活页装订。

#### 投标

##### 投标文件的密封和标记

###### 投标文件的正本与副本应分开包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

###### 投标文件的封套上除应清楚地标记“正本”或“副本”字样外，封套上还应写明以下内容：

所投标段名称和合同编号；

招标人的名称和地址；

投标人的名称和地址，并加盖单位公章。（投标人为联合体形式时，须注明联合体名称，联合体牵头人的名称、地址，加盖联合体牵头人单位公章）

“在投标截止时间之前不得拆封”的声明。

###### 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

##### 投标文件的递交

###### 投标人应在本章第1.10.3项规定的投标截止时间前递交投标文件。

###### 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

###### 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

###### 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

##### 投标文件的修改与撤回

###### 在本章第1.10.3项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

###### 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

###### 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标识和递交，并标明“修改”字样。

#### 开标

##### 开标时间和地点

招标人在本章第1.10.3款规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人应按评标办法的规定派代表出席开标会，否则招标人可将其投标文件按无效标处理。

##### 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

介绍参加开标大会的现场来宾与前期招标工作情况；

邀请出席开标大会的有关领导讲话；

公布在投标截止时间前递交投标文件与投标保证金的投标人名称，并查验投标人出席开标会人员有效证件及本人身份证；

在招标监督人员的监督下，随机抽取投标人代表抽取合理低价期望值系数；

在招标监督人员的监督下，由随机抽取的投标人代表检查投标文件的密封情况；

宣布主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

宣布投标文件开启顺序：按投标人报名的先后顺序；

按照宣布的开标顺序当众开标，开前查验投标文件封装标识情况，公布投标人名称、标段名称及其他招标文件规定开标时公布的内容，并进行文字记录；

主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人、投标人的法定代表人或其委托代理人等在开标记录上签字确认；

开标结束。

#### 评标

##### 评标委员会

###### 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会组成、成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

###### 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

项目主管部门或者行政监督部门的人员；

与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

##### 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

##### 评标

评标委员会按照第3章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第3章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

#### 合同授予

##### 定标方式

评标委员会推荐的中标候选人，标明推荐顺序并在政府规定的网站进行公示。招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

##### 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果在政府规定的网站进行公示。

##### 履约担保

###### 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第4章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第4章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

###### 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

##### 签订合同

###### 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

###### 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，并按投标保证金双倍的金额补偿投标人损失。

#### 重新招标或经批准不招标

##### 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

投标截止时间止，投标人少于3个的；

经评标委员会评审后否决所有投标的；

评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

评标定标工作应当在投标有效期结束日三十个工作日前完成，不能如期完成的，招标人应当通知所有投标人延长投标有效期，同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

中标候选人均未与招标人签订合同的。

##### 不再招标

重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，属于必须审批的水利工程建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。

#### 纪律和监督

##### 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

下列行为均属招标人与投标人串通投标：

招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其它投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；

招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；

招标人预先内定中标人；

其它串通投标行为。

##### 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

###### 下列行为均属以他人名义投标：

投标人挂靠其他单位；

投标人从其他单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；

由其他单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的行为。

###### 下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：

投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；

投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、财务负责人、质量管理人员、安全管理人员不是本单位人员。

###### 投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：

聘任合同必须由投标人单位与之签订；

与投标人单位有合法的工资关系；

投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其他有效证明其为本单位人员身份的文件。

###### 下列行为均属投标人串通投标报价：

投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；

投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；

投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；

投标人之间其他串通投标报价的行为。

##### 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

##### 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

##### 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

#### 需要补充的其他内容

##### 已标价设备清单电子文件

投标人递交投标文件时，应提交已标价设备清单电子文件（以下简称电子文件），份数及格式见投标人须知前附表。

##### 投标截止时间前须在开标现场提交的材料原件

投标截止时间前须在开标现场提交的原件要求见投标人须知前附表规定。

##### 投标人代表出席开标会要求

本次招标投标人代表出席开标会要求见投标人须知前附表规定。

##### 投标人在开标现场接受查验内容

投标人在开标现场接受查验内容见投标人须知前附表规定。

##### 中标人须支付费用

投标人须知前附表规定须支付招标代理服务费的，招标服务费按国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格［2002］1980号、发改办价格［2003］857号)及发改价格［2011］534号文的规定按中标金额计算，发包人与中标人签订合同前，中标人应向招标代理机构支付招标服务费，否则不予签订合同。需缴纳的招标服务费投标人在投标报价时需考虑分摊到单价中，不单独列项。

投标人须知前附表规定须支付建设工程交易综合服务费的，中标人应在签订合同前向工程交易机构交纳其规定的建设工程交易综合服务费，否则不予签订合同。需缴纳的建设工程交易综合服务费投标人在投标报价时需考虑分摊到单价中，不单独列项。

##### 其他要求

其他相关要求见投标人须知前附表规定。

:

招标文件澄清申请函

编号：

__________________________（招标人名称）:

经过仔细阅读________________（项目名称）___________（标段名称）招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：

1、……

2、……

……

投标人：__________________________（盖单位章）

____年__月__日

:

招标文件澄清通知

编号：

__________________________（投标人名称）:

经研究，对________________（项目名称）___________（标段名称）招标文件，作如下澄清：

1、……

2、……

……

请收到本通知书后以书面形式按招标文件第2章附件四格式在____年__月__日前回复确认，同时采用传真方式发至0791-83800108。

招标人：__________________________（盖单位章）

____年__月__日

:

招标文件修改通知

编号：

__________________________（投标人名称）:

经研究，对________________（项目名称）___________（标段名称）招标文件，作如下修改：

1、……

2、……

……

请收到本通知书后以书面形式按招标文件第2章附件四格式在____年__月__日前回复确认，同时采用传真方式发至0791-83800108。

招标人：__________________________（盖单位章）

____年__月__日

:

招标文件澄清通知、修改通知确认函

编号：

__________________________（招标人名称）:

你方____年__月__日发送的________________（项目名称）___________（标段名称）招标文件（澄清通知/修改通知），我方已于____年__月__日收到，通知的主要内容如下：

____年__月__日，_______________（文件名称及编号），共___（页码总数）____（条款总数）；

……

特此确认。

投标人：__________________________（盖单位章）

____年__月__日

：

___________________（项目名称）_________（标段名称）

开  标  记  录  表

开标时间：    年    月    日    时    分

招标控制价A＝                G＝

K＝

| 序 号 | 投标人名称 | 投标报价 （万元） | 标书有 效情况 | 签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

主持人：              开标人：               唱标人：

记录人：              监标人：

：

中标通知书

___________________（中标人名称）:

你方于___________（投标日期）所递交的____________________________施工投标文件己被我方接受，被确定为中标人。

中标价：_________________元。

工  期：_______日历天。

工程质量：符合______标准。

项目经理：_________（姓名）

请你方在接到本通知书后的___日内到____________________________（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件的相关规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：_____________________________（盖单位章）

法定代表人：_________________________（签字）

____年__月__日

：

中标结果通知书

____________________（未中标人名称）:

我方已接受_____________________（中标人名称）于_________（投标日期）所递交的____________________________施工投标文件，确定___________________（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：_____________________________（盖单位章）

法定代表人：_________________________（签字）

____年__月__日

## 评标办法

## 宜丰县农村小水电增效扩容改造工程双峰、洞上水电站电气设备及升压站设备采购及安装标段评标办法

一、评标原则

以公平、公正、科学，择优选择为原则。

二、评标委员会的组建

评标采取评标委员会负责制。评标委员会由5名评标专家组成，其中招标人代表不超过1人，其余评标专家按照《江西省水利工程建设项目招标投标管理暂行办法》（赣水建管〔2010〕236号）随机抽取。评标委员会设主任委员1名，由评标委员会推荐产生。评标委员会分技术商务组和报价组，技术商务组由3名相关技术类专业人员组成，报价组由2名经济类专业人员组成。

三、资格审查

1、评标委员会对每一投标人的资格条件进行审查，并对通过资格审查的投标人的投标文件进行详细评审，未通过资格审查的投标人的投标文件将被否决。

2、评标委员会对通过资格审查的所有投标人有效投标唱标价计算其报价得分与企业信用得分（计算方法见评分标准），并按总分由高到低排序，取排序前五名（得分相同时并列进入）的进入实质性响应及报价复核评审。如中标侯选人不足三家时，则依序补充评审。

3、评标委员会对通过响应性及报价复核评审的投标人按其投标得分由高到低顺序以及招标公告规定推荐不超过3名中标候选人。如得分相等，则投标唱标价低的优先；投标唱标价也相等的，由招标人代表在招投标监管机构的监督下，当场随机抽取确定最终的中标候选人排序顺位。

四、资格审查

评标委员会对每一投标人的资格条件进行审查，并对资格审查合格的投标人的投标文件进行详细评审，资格审查不合格的投标人的投标文件将被否决。

（一）不符合下列资格审查条件之一或未提供相关原件者，则该投标人不能通过资格审查。

1、具有国内独立法人资格，营业执照经营范围相应设备的设计、生产及销售的经营范围，且注册资本金不少于2000万元人民币。

2、具有有效中文版的ISO9001系列质量体系认证证书。

3、具有有效的企业基本账户银行开户许可证。

4、近三年（2011年1月1日至2013年12月31日，以合同签订时间为准）至少有两项300万及以上类似设备供货业绩，需提供合同原件。

5、投标保证金转账凭证。

五、响应性评审

1、在评标过程中，如发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，经评标委员会确认，该投标人的投标作废标处理。

2、评标委员会对通过资格审查的所有投标文件，审查其是否对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应的投标，经评标委员会确认，作废标处理，并在评标报告中做出说明。

3、投标文件有下列情形之一的，为未能对招标文件做出实质性响应：

(1)没有按照招标文件要求提供投标保证金或所提供的投标保证金有瑕疵的；

(2)投标文件未按招标文件格式要求签字或加盖公章的；

(3)投标文件字迹模糊导致无法确认关键技术方案、关键供货期、关键质量保证措施、投标价格；

(4)投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限或投标文件承诺的质量等级低于招标文件规定要求（或未能在实质上响应）的；

(5)投标报价明显低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；

(6)投标文件附有招标人不能接受的条件的；

(7)投标产品不满足招标产品要求的；

(8)不符合招标文件中规定的其他实质性要求或违反国家有关规定的。

4、细微偏差不影响投标文件的有效性，评标委员会可以书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。

六、评分标准

经评审的合理低价法评分标准采用百分制，其中投标报价部分90分，企业信用部分10分。

（一）投标报价部分（90分）

1．投标人的已标价设备清单所列项目必须全部进行报价，否则认为该项报价已含在其它项目中。

2．本项目设最高投标限价，最高投标限价为招标人编制的招标控制价的0.98倍值（固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金不参与调整）即0.98×(A-G）+G。明显低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的投标报价为无效报价，评标委员会否决其投标。

评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

3．评标价的确定。

评标价C=(0.8A+0.2B－G）×K+G。

其中：

A为招标人编制的招标控制价。

B为开标现场公布的所有有效投标报价的平均值，不进入B值计算的情形：①开标现场确定的废标或无效标；②高于招标文件设定的最高投标限价的；③未通过资格审查的；④未按照招标文件要求提供投标保证金或所提供的投标保证金有瑕疵的；⑤低于招标控制价85%的（G值不参加调整，（A－G）×85%+G）。

G为固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金总和。

K为合理低价期望值，为0.960、0.965、0.970、0.975、0.98五个数之一，在开标现场由招标人代表随机抽取。

4．投标报价得分计算。

(1)投标报价与评标价之比等于1时，该报价得分为90分。

(2)投标报价与评标价之比大于1时，每高1%扣3分，直到扣完该报价得分为止。

(3)投标报价与评标价之比小于1时，每低1%扣1分，直到扣完该报价得分为止。

(4) 报价得分计算采用直线内插法并精确到小数点后两位。

报价组应对符合评审条件的投标人的每一投标文件的已标价设备清单逐一复核。若投标人投标报价与评标委员会复核的报价不一致时，以投标人的复核报价计算其投标报价得分。复核报价与投标报价之差除以投标报价的绝对值，按每误差1％扣除投标人报价部分分值3分，得分计算采用直线内插法，精确到小数点后两位。若按投标人复核报价计算的报价得分高于按开标时公布的投标报价计算的报价得分时，则取两者最小值为投标人报价得分。

5．控制单价得分计算。

投标人投标主要单价均应不高于相应主要控制单价的0.98倍值（不含本数），否则每一项扣0.5分，在投标人投标报价得分中扣减。

6．固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金不允许调整。

投标人的招标控制价中的每项固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金不允许调整，否则按每误差1%扣除投标人报价部分分值3分，并按招标文件中相对应的金额恢复，且按恢复后的金额进入复核报价。得分计算采用直线内插法，精确到小数点后两位。

7．投标文件中的大写金额与小写金额应一致，不一致的以大写金额为准；总价金额与单价和工程量乘积之和不一致的以单价金额为准（但单价金额小数点有明显错误的除外）；投标单价单位为元，精确到小数点后两位进入设备清单中进行计算。

8．投标人提供的已标价的设备清单与招标文件提供的设备清单有范围或数量上的实质性改变，认定为废标，但该投标人报价进入B值计算。

（二）企业信用（10分）

凭行贿犯罪档案查询原件计分。根据赣水建管字【2013】239号有关规定，投标申请人或投标人自行到单位所在地或业务发生所在地检察机关申请对本单位进行行贿犯罪档案查询（出具时间须为本项目公告发出之后），对经查询有行贿犯罪记录的，在评标中给予投标人在得分中扣2分，无犯罪记录的单位及单位负责人得10分。

七、中标人的确定

招标人将根据评标委员会推荐的中标候选人名单，公示后。无特殊情况时，排名第一的中标候选人将被确定为中标人。

排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因上述规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

评标全过程由主管部门进行监督。

八、其他

招标文件中凡与本评标办法不一致的或相抵触的，以本评标办法为准。

## 合同主要条款及格式

合 同 协 议 书

合同名称：______________

合同编号：______________

甲方：____________________________（买方）

乙方：____________________________（卖方）

甲乙双方本着平等、互惠、互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规和宜丰县农村小水电增效扩容改造工程双峰、洞上水电站电气设备及升压站设备采购及安装标段公开招标的结果，签署本合同。

一、合同标的和合同价格

| 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数 量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额（大写）：人民币 （¥： ） 注：1.合同总金额包含设备中实际用到的配件、保险、利税、管理、调试、装车、安装、培训、图纸资料（带电子版）等全部费用。 |  |  |  |  |  |

二、交货方式

以最终通过安装验收的成品交货。

三、合同文件的优先顺序

进入合同的各项文件及其优先顺序如下：

（1）合同协议书及有关补充文件；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录（包括投标辅助材料）；

（4）技术标准和要求；

（5）经评审确认的已标价设备清单；

（6）经双方确认进入合同的其他文件。

四、技术资料

1.乙方应在签订本合同_____天内向甲方提供使用货物的有关技术资料（设计方案、生产工艺、原材料选用与质量检测评定结果等）。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、供货清单

本次招标设备清单仅为确定设备供应厂家和所需型号设备价格的依据，具体采购量（包括设备型号及数量）由甲方根据资金到位情况及工程实际需要确定，结算按甲方所提出的供货清单及实际完成的合格安装工程量进行，设备供应厂家不得因所需货物数量及规格的变化而提出索赔。

甲方需要的设备由安装需要确定，乙方必须确保按质按量按期供应甲方所需设备，否则甲方有权扣除设备价格的20%另行采购。

六、检验

乙方提供的产品应当与技术标准相一致，否则不能通过验货。

乙方应当按照有关技术规范的规定，对供货产品产品进行检测，检测费由乙方负担。对不合格的型号甲方不予验货。

乙方在发货之前，对合同材料的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验；并出具其材料符合本合同规定的质量保证书。但不应将其视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量保证书应附有写明制造商检验的细节、结果的说明。

在合同规定的质量保质期内，如果发现材料的质量或规格与合同规定不符或证明材料有缺陷（包括潜在的缺陷或使用不合格的原材料等），甲方有权申请甲方所在地技术监督部门检验，并可根据技术监督证书及质量保证条款立即向乙方提出索赔。

供货设备到达指定地点后，由业主、监理及供货方代表联合抽样送到甲方指定的检测部门进行质量检测，检测费用由乙方承担，对于未安装的不合格品应予以退货更换，对于已安装的不合格品乙方应承担返工等所引起的一切费用，同时应赔偿给甲方该批物品合同价款20%的赔偿金。

七、质量要求和技术标准

（质量要求和技术标准应按招标文件要求填列。）

八、验收

（货物验收标准和方法应按招标文件要求填列。）验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名。

九、履约保证金

乙方交纳中标金额的10%作为本合同的履约保证金。履约保证金由乙方从其基本帐户汇入甲方指定帐户。

十、转包或分包

1. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物（含安装）全部或部分分包给他人供应；

2. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

十一、质保期和质保金

1.质保期1年（从水轮发电机组72小时运行验收合格合格之日起计算）。

2.质保金为合同金额的10%。

十二、付款方式

1.付款方式：

第一次(预)付款：合同生效日期起10天内，买方凭履约担保金凭证及符合国家规定的等额发票一份向卖方支付设备总价的25%。

第二次(交货)付款：卖方在规定的交货时间内完成合同设备生产，经买方到生产厂家车间实物验收后，买方凭该批设备的清单、经买方书面确认的出厂验收证明等及符合国家规定的等额发票一份向卖方支付相应设备价的35%。

第三次(验收)付款：设备运至电站现场，安装完成，交接验收合格后，买方凭符合国家规定的等额发票一份向卖方支付相应设备价的30%。

第四次（质保金）付款：待合同设备保证期满且设备缺陷全部处理完毕后，买方凭符合国家规定的等额发票一份向卖方支付相应设备价的10%(如有问题，应扣除相应部分)。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十三、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十四、售后服务

乙方应当委派有经验的专业技术人员到现场负责设备的安装和调试，直至工程完工并经过试运行。所有货物质保期要求均为货物经最终验收合格后12 个月，在质量保证期内，设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后 24 小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案。

如因乙方原因造成的质量问题，乙方应24小时内免费修复、更换；如因甲方原因造成的问题，乙方也应24小时内及时修复和更换，但费用由甲方承担。合同材料在质保期满后，如出现问题，卖方应在24小时内及时开始修复、更换，并只收取成本费。

质保期外，乙方也应向买方按招标文件的内容提供及时的、质优的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

十五、知识产权

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

十六、违约责任

1、供货违约

如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交货的（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下，甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交1 天，罚款1000元，在支付货款中扣除。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过合同价的 10 ％。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。

2、质量违约

供货产品质量必须符合有关质量要求，甲方有权对供货产品进行抽检,如发现有以次充好,与产品样品质量标准不一致的质量违约现象发生，除没收全部履约保证金外，乙方赔偿全部经济损失、取消协议供货商资格并承担相应法律责任。

3、服务违约

如果乙方未能按照合同约定的时间提供服务的，每逾期  1  天的，乙方应向甲方支付 1000元违约金，若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。

4、违约终止合同

在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

（1）如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

（2）乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

十七、不可抗力事件处理

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

十八、争议解决

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

（1）向       （甲方所在地）仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十九、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本_____份 (用途)。

甲   方：   （名    称）                  乙   方：   （名    称）

（盖单位章）                              （盖单位章）

法定代表人：   （姓    名）               法定代表人：   （姓    名）

（或委托代理人） （签    名）             （或委托代理人） （签    名）

地    址：                                地    址：

网    址：                                网    址：

电    话：                                电    话：

电    传：                                电    传：

传    真：                                传    真：

电报挂号：                                电报挂号：

邮政编码：                                邮政编码：

开户银行：                                开户银行：

帐    号：                                帐    号：

## 设备清单

#### 设备清单说明

##### 本设备清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关设备清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

##### 本设备清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

##### 本设备清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第二卷“技术标准和要求”的有关规定。

#### 投标报价说明

##### 设备清单填写规定

除招标文件另有规定外，投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件设备清单中的任何内容。

设备清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写（四舍五入保留小数点后两位，下同），且只允许有一个报价。

投标人必须全部进行填报，并提供电子版本一份；未填写的单价和合价，则视为已包括在其他单价和合价中,未填写单价的视为该项单价为零。

##### 报价表说明

报价表中所有价格以人民币元报价。

报价应包含合同有效期内所有设备的设计、制造、试验、装配、包装、运输、交货、保险、调试和交接验收以及有关技术服务等工作内容所发生的直接费、间接费、利润、税、费、风险以及办理特种设备检验合格证书或使用许可证等所有的费用。设备价格为固定不变价。

报价还应包含了本合同技术条款成套供货的应有附属件及备品备件、专用工具费用。

外购、外协件制造厂商应列3家，在招标文件中未作要求的应选择国内知名品牌产品制造商。买方有权选择其中的一家，且合同价格不作调整。

按设备清单规定的备品备件计入总价，投标人推荐的备品备件不计入总价（且不能计入），投标人推荐的备品备件买方可根据需要选择购买。

运杂费是指设备出厂验收后，由卖方负责运送到指定地点交货过程中发生的一切费用，包括按合同要求的设备包装费、运输费、装卸费、各种杂费、保管费和保险费等一切费用。

卖方尽可能详细地列出设备价格分项表各项的具体内容。

除合同另有规定外，在投标截止日前28天当时所依据的国家法律、行政法规、国务院有关部门的规章以及工程所在地的省、自治区、直辖市的地方法规和规章中应由卖方缴纳的税金和其它费用均应计入投标报价中。

#### 其他说明

##### 招标控制价A=5056960元，其中G值为142000元。

#### 设备清单报价表

##### 设备清单报价总表

| 宜丰县双峰、洞上水电站电气设备及升压站设备采购及安装标段工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 工程名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 合计/元 | 备注 |
|  | 双峰水电站 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 调速器及励磁装置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 调速器YWT-600 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 1.1 | 电气控制柜 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 机组电气控制柜 | YWT-600-16 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 屏柜 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 1.1.3 | 微机控制器 | FX3U | 套 | 2 |  |  |  |
| 1.1.4 | 人机界面 | 7″ | 套 | 2 |  |  |  |
| 1.1.5 | 测频模块 | TC28847 | 套 | 2 |  |  |  |
| 1.1.6 | 电源模块 | S-100-24 | 台 | 2 |  |  |  |
| 1.1.7 | 通讯模块 | FX2N-485BD | 台 | 2 |  |  |  |
| 1.1.8 | A/D模块 | FX2N-4AD | 套 | 2 |  |  |  |
| 1.1.9 | 电源转换模块 | 16431Ｄ－Ｂ | 块 | 2 |  |  |  |
| 1.1.10 | 信号变换器 | R5-02-5-5 | 套 | 2 |  |  |  |
| 1.1.11 | 精密固态继电器组 | JGX-5FA | 套 | 2 |  |  |  |
| 1.2 | 机组机械液压部分 | YWT-300-16 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 自动化元件 | 含阀块安装组件、标准阀组、保护控制组件等 | 套 | 2 |  |  |  |
| 1.2.2 | 其它 | WDL | 套 | 2 |  |  |  |
| 1.2.3 | 阀块安装组件 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 1.2.4 | 标准阀组 |  | 组 | 2 |  |  |  |
| 1.2.5 | 减压控制阀 |  | 组 | 2 |  |  |  |
| 1.2.6 | 保护控制组件 | 含管道等 | 台 | 2 |  |  |  |
| 1.3 | 油压装置 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 滤油器 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 1.3.2 | 回油箱 | 1300*910*760 | 套 | 2 |  |  |  |
| 1.3.3 | 蓄能器 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 1.3.4 | 电接点压力表 | YNXC-100 | 套 | 2 |  |  |  |
| 1.3.5 | 保护控制组件 |  | 组 | 2 |  |  |  |
| 1.3.6 | 油泵 | CBTt | 个 | 2 |  |  |  |
| 1.3.7 | 电机 | Y112M | 个 | 2 |  |  |  |
| 1.3.8 | 液位计 | YWZ-200T | 个 | 2 |  |  |  |
| 1.3.9 | 管路及附件 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 4 | 调速器油泵控制箱 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 励磁装置 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 微机励磁调节器、功率单元、灭磁柜 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 励磁调节器 |  |  | 2 |  |  |  |
| 2.1.2 | 励磁功率单元 |  |  | 2 |  |  |  |
| 2.1.3 | 起励装置 |  |  | 2 |  |  |  |
| 2.1.4 | 灭磁开关 |  |  | 2 |  |  |  |
| 2.1.5 | 非线性电阻 |  |  | 2 |  |  |  |
| 2.1.6 | 继电器 |  |  | 2 |  |  |  |
| 2.1.7 | 传感/变送器 |  |  | 2 |  |  |  |
| 2.1.8 | 其它 |  |  | 2 |  |  |  |
| 2.1.9 | 屏体及附件 |  |  | 2 |  |  |  |
| 2.2 | 励磁变 | 干式80KVA | 台 | 2 |  |  |  |
| 2.3 | 专用软件 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 2.4 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | 可控硅 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 2.4.2 | 脉冲板 |  | 块 | 1 |  |  |  |
| 2.4.3 | 检测板 |  | 块 | 1 |  |  |  |
| 2.4.4 | 继电器 |  | 只 | 5 |  |  |  |
| 2.4.5 | 指示灯 |  | 只 | 10 |  |  |  |
| 2.5 | 专用器具 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | 数字万用表 |  | 块 | 1 |  |  |  |
| 2.5.2 | 示波器 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 二 | 电气一次 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高压开关柜KYN28-12 |  | 面 | 10 |  |  |  |
| 2 | 近区变压器SC11-160/35 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 厂用变压器SC11-50/6.3/0.4 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 保护电缆YJV-3×95 |  | 米 | 120 |  |  |  |
| 5 | 控制电缆 |  | 米 | 5400 | 15 | 81000 | 固定报价 |
| 6 | 低压开关柜 |  | 面 | 4 |  |  |  |
| 三 | 电气二次 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水电站微机综合自动化系统 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 微机监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主控层 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 操作员工作站 | CPU：酷睿双核内存：2G硬盘：500G光驱：DVD 网卡：10/100M自适应键盘、鼠标 | 台 | 2 |  |  |  |
| 1.2 |  | 22”彩色液晶显示器 | 台 | 2 |  |  |  |
| 1.3 | 通讯员工作站 | CPU：酷睿双核内存：2G硬盘：500G光驱：DVD网卡：10/100M自适应标准键盘、光电鼠标 | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.4 |  | 多串口卡 | 块 | 1 |  |  |  |
| 1.5 |  | 22”液晶彩色显示器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.6 | 网络设备 | 交换机EL1600 | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.7 |  | 网线300米，通信电缆300米及网络辅件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.8 | 通信屏体 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.9 | 卫星同步时钟 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.10 | 横向隔离装置 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.11 | 防火墙 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.12 | 打印机 | 2050 A3 黑白激光 | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.13 | 打印机 | 3117 A4 彩色激光 | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.14 | 语音报警 | 含音箱、软件等 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.15 | 短信告警 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.16 | 逆变电源 | 3kVA | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.17 | 中控室操作台 | 三工位冷轧钢木 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.18 | 软件 | 含：操作系统软件数据库软件数据采集软件人机接口软件画面生成软件报表软件通信软件诊断软件等 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 机组LCU |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 可编程控制器 | 采用GE的PAC3i系列的IC695CPE305，IO:128 DO:64 DI：16 | 套 | 3 |  |  |  |
| 2.2 | 彩色液晶触摸屏 | 12” | 台 | 3 |  |  |  |
| 2.3 | 串口服务器 | 8串口 | 套 | 3 |  |  |  |
| 2.4 | 以太网交换机 | EL0802 | 台 | 3 |  |  |  |
| 2.5 | 微机自动准同期装置 | 单点 SID-2AS | 台 | 3 |  |  |  |
| 2.6 | 手动准同期装置 | 含同步表、电压表、频率表、隔离变等 | 套 | 3 |  |  |  |
| 2.7 | 智能交流采样装置 |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 2.8 | 操作控制开关 | LW39系列 | 套 | 3 |  |  |  |
| 2.9 | 电源装置 | AC/DC220V | 套 | 3 |  |  |  |
| 2.10 | 出口继电器 | RCL424024 | 套 | 3 |  |  |  |
| 2.11 | 屏体及辅件 | 2260×800×600mm | 屏 | 3 |  |  |  |
| 3 | 公用LCU |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 可编程控制器 | 采用GE的PAC3i系列的IC695CPE305，IO:128 DO:64 DI：16 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3.2 | 彩色液晶触摸屏 | 12” | 台 | 1 |  |  |  |
| 3.3 | 串口服务器 | 8串口 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3.4 | 以太网交换机 | EL0802 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3.5 | 微机自动准同期装置 | 多点 SID-2AF，自动选线器SID-2X | 台 | 1 |  |  |  |
| 3.6 | 手动准同期装置 | 含同步表、电压表、频率表、隔离变、同步检查继电器、电压继电器等 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3.7 | 智能交流采样装置 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 3.8 | 操作控制开关 | LW39系列 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3.9 | 电源装置 | AC/DC220V | 套 | 1 |  |  |  |
| 3.10 | 出口继电器 | RCL424024 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3.11 | 屏体及辅件 | 2260×800×600mm | 屏 | 1 |  |  |  |
| （二） | 微机保护系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 35KV主变线路保护屏 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 主变差动保护单元 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 1.2 | 主变后备保护单元 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 1.3 | 35KV线路保护单元 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.4 | 数字式电子表 | DSSD-331 1.0级 | 台 | 2 |  |  |  |
| 1.5 | 数字式电子表（线路） | DSSD-331 0.5级 | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.6 | 屏体及辅件 | 2260×800×600mm | 屏 | 2 |  |  |  |
| 2 | 发电机保护屏 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 发电机差动保护单元 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 2.2 | 发电机后备保护单元 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 2.3 | 厂用变保护单元 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 2.4 | 数字式电子表 | DSSD-331 1.0级 | 台 | 4 |  |  |  |
| 2.5 | 屏体及辅件 | 2260×800×600mm | 屏 | 3 |  |  |  |
| （三） | 微机直流系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 直流充电屏 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 微机直流系统监控装置 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.2 | 高频开关整流电源装置 | 220V/10A | 台 | 2 |  |  |  |
| 1.3 | 防雷器 | C、D级 | 个 | 1 |  |  |  |
| 1.4 | 电池巡检仪 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.5 | 交流配电单元 | 含双电源切换 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.6 | 自动降压硅链 | DW2-20A/35V | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.7 | 控制转换开关 | LW系列 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.8 | 测量仪表等 | 交直流电流、电压表 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.9 | 屏体及辅件 | 2260×800×600mm | 面 | 1 |  |  |  |
| 2 | 直流馈线屛 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 绝缘监测仪 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2.2 | 漏电传感器 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2.3 | 事故照明切换装置 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2.4 | 馈出线单元 | 合闸12回，控制20回 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2.5 | 屏体及辅件 | 2260×800×600mm | 面 | 1 |  |  |  |
| 3 | 电池屏 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 铅酸蓄电池 | 220V/100Ah，12V/节，共18节 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3.2 | 屏体及辅件 | 2260×800×600mm | 面 | 1 |  |  |  |
| 四 | 其它设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 光纤收发器 |  | 对 | 3 |  |  |  |
| 2 | 光纤线路 | 单模 | Km | 0.5 |  |  |  |
| 3 | 二次电缆 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | KVVP2-4*2.5 | Km | 1 |  |  |  |
| 3.2 |  | KVVP2-4*1.5 | Km | 2 |  |  |  |
| 3.3 |  | KVVP2-7*1.5 | Km | 1 |  |  |  |
| 3.4 |  | KVVP2-10*1.5 | Km | 0.5 |  |  |  |
| 4 | 继电保护测试系统 | ecore6 | 套 | 1 |  |  |  |
| 四 | 升压站工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | S11-2000/35主变压器 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 升压站隔离开关GW5-35GD 630A |  | 组 | 6 |  |  |  |
| 3 | 升压站断路器ZW30-40.5G/1600 |  | 只 | 3 |  |  |  |
| 4 | 电流互感器LABN6-35 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 升压站避雷器Y5WZ-42/134 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 6 | 35kV母线电压互感器 TYD-35 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 五 | 电气设备安装（含拆除） |  |  |  |  |  |  |
|  | 洞上水电站 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 调速器及励磁装置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 调速器YWT-600 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 机组电气控制柜 | YWT-600-16 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 屏柜 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 1.1.2 | 微机控制器 | FX3U | 套 | 2 |  |  |  |
| 1.1.3 | 人机界面 | 7″ | 套 | 2 |  |  |  |
| 1.1.4 | 测频模块 | TC28847 | 套 | 2 |  |  |  |
| 1.1.5 | 电源模块 | S-100-24 | 台 | 2 |  |  |  |
| 1.1.6 | 通讯模块 | FX2N-485BD | 台 | 2 |  |  |  |
| 1.1.7 | A/D模块 | FX2N-4AD | 套 | 2 |  |  |  |
| 1.1.8 | 电源转换模块 | 16431Ｄ－Ｂ | 块 | 2 |  |  |  |
| 1.1.9 | 信号变换器 | R5-02-5-5 | 套 | 2 |  |  |  |
| 1.1.10 | 精密固态继电器组 | JGX-5FA | 套 | 2 |  |  |  |
| 1.2 | 机组机械液压部分 | YWT-300-16 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 自动化元件 | 含阀块安装组件、标准阀组、保护控制组件等 | 套 | 2 |  |  |  |
| 1.2.2 | 其它 | WDL | 套 | 2 |  |  |  |
| 1.2.3 | 阀块安装组件 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 1.2.4 | 标准阀组 |  | 组 | 2 |  |  |  |
| 1.2.5 | 减压控制阀 |  | 组 | 2 |  |  |  |
| 1.2.6 | 保护控制组件 | 含管道等 | 台 | 2 |  |  |  |
| 1.3 | 油压装置 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 滤油器 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 1.3.2 | 回油箱 | 1300*910*760 | 套 | 2 |  |  |  |
| 1.3.3 | 蓄能器 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 1.3.4 | 电接点压力表 | YNXC-100 | 套 | 2 |  |  |  |
| 1.3.5 | 保护控制组件 |  | 组 | 2 |  |  |  |
| 1.3.6 | 油泵 | CBTt | 个 | 2 |  |  |  |
| 1.3.7 | 电机 | Y112M | 个 | 2 |  |  |  |
| 1.3.8 | 液位计 | YWZ-200T | 个 | 2 |  |  |  |
| 1.3.9 | 管路及附件 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 2 | 励磁装置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 微机励磁调节器、功率单元、灭磁柜 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 励磁调节器 |  |  | 2 |  |  |  |
| 1.2 | 励磁功率单元 |  |  | 2 |  |  |  |
| 1.3 | 起励装置 |  |  | 2 |  |  |  |
| 1.4 | 灭磁开关 |  |  | 2 |  |  |  |
| 1.5 | 非线性电阻 |  |  | 2 |  |  |  |
| 1.6 | 继电器 |  |  | 2 |  |  |  |
| 1.7 | 传感/变送器 |  |  | 2 |  |  |  |
| 1.8 | 其它 |  |  | 2 |  |  |  |
| 1.9 | 屏体及附件 |  |  | 2 |  |  |  |
| 2 | 励磁变 | 干式80KVA | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 专用软件 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 4 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 可控硅 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 4.2 | 脉冲板 |  | 块 | 1 |  |  |  |
| 4.3 | 检测板 |  | 块 | 1 |  |  |  |
| 4.4 | 继电器 |  | 只 | 5 |  |  |  |
| 4.5 | 指示灯 |  | 只 | 10 |  |  |  |
| 5 | 专用器具 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 数字万用表 |  | 块 | 1 |  |  |  |
| 5.2 | 示波器 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 二 | 电气一次 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高压开关柜KYN28-12 |  | 面 | 10 |  |  |  |
| 2 | 近区变压器SC11-160/35 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 厂用变压器SC11-50/6.3/0.4 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 保护电缆YJV-3×95 |  | 米 | 120 |  |  |  |
| 5 | 控制电缆 |  | 米 | 4067 | 15 | 61000 | 固定报价 |
| 6 | 低压开关柜 |  | 面 | 4 |  |  |  |
| 三 | 电气二次 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水电站微机综合自动化系统 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 微机监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主控层 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 操作员工作站 | CPU：酷睿双核内存：2G硬盘：500G光驱：DVD 网卡：10/100M自适应键盘、鼠标 | 台 | 2 |  |  |  |
| 1.2 |  | 22”彩色液晶显示器 | 台 | 2 |  |  |  |
| 1.3 | 通讯员工作站 | CPU：酷睿双核内存：2G硬盘：500G光驱：DVD网卡：10/100M自适应标准键盘、光电鼠标 | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.4 |  | 多串口卡 | 块 | 1 |  |  |  |
| 1.5 |  | 22”液晶彩色显示器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.6 | 网络设备 | 交换机EL1600 | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.7 |  | 网线1000米，通信电缆1000米及网络辅件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.8 | 通信屏体 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.9 | 横向隔离装置 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.10 | 防火墙 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.11 | 卫星同步时钟 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.12 | 打印机 | 2050 A3 黑白激光 | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.13 | 打印机 | 3117 A4 彩色激光 | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.14 | 语音报警 | 含音箱、软件等 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.15 | 短信告警 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.16 | 逆变电源 | 3kVA | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.17 | 中控室操作台 | 三工位冷轧钢木 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.18 | 软件 | 含：操作系统软件数据库软件数据采集软件人机接口软件画面生成软件报表软件通信软件诊断软件等 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 机组LCU |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 可编程控制器 | 采用GE的PAC3i系列的IC695CPE305，IO:128 DO:64 DI：16 | 套 | 2 |  |  |  |
| 2.2 | 彩色液晶触摸屏 | 12” | 台 | 2 |  |  |  |
| 2.3 | 串口服务器 | 8串口 | 套 | 2 |  |  |  |
| 2.4 | 以太网交换机 | EL0802 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2.5 | 微机自动准同期装置 | 单点 SID-2AS | 台 | 2 |  |  |  |
| 2.6 | 手动准同期装置 | SID-2SL-A微机多功能同步表含同步表、电压表、频率表、隔离变等 | 套 | 2 |  |  |  |
| 2.7 | 智能交流采样装置 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 2.8 | 操作控制开关 | LW39系列 | 套 | 2 |  |  |  |
| 2.9 | 电源装置 | AC/DC220V | 套 | 2 |  |  |  |
| 2.10 | 出口继电器 | RCL424024 | 套 | 2 |  |  |  |
| 2.11 | 屏体及辅件 | 2260×800×600mm | 屏 | 2 |  |  |  |
| 3 | 公用LCU |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 可编程控制器 | 采用GE的PAC3i系列的IC695CPE305，IO:128 DO:64 DI：16 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3.2 | 彩色液晶触摸屏 | 12” | 台 | 1 |  |  |  |
| 3.3 | 串口服务器 | 8串口 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3.4 | 以太网交换机 | EL0802 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3.5 | 微机自动准同期装置 | 多点 SID-2AF，自动选线器SID-2X | 台 | 1 |  |  |  |
| 3.6 | 手动准同期装置 | SID-2SL-A微机多功能同步表 含同步表、电压表、频率表、隔离变、同步检查继电器、电压继电器等 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3.7 | 智能交流采样装置 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 3.8 | 操作控制开关 | LW39系列 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3.9 | 电源装置 | AC/DC220V | 套 | 1 |  |  |  |
| 3.10 | 出口继电器 | RCL424024 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3.11 | 屏体及辅件 | 2260×800×600mm | 屏 | 1 |  |  |  |
| （二） | 微机保护系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 35KV主变线路保护屏 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 主变差动保护单元 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 1.2 | 主变后备保护单元 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 1.3 | 数字式电子表 | DSSD-331 1.0级 | 台 | 2 |  |  |  |
| 1.4 | 屏体及辅件 | 2260×800×600mm | 屏 | 1 |  |  |  |
| 2 | 发电机保护屏 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 发电机差动保护单元 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 2.2 | 发电机后备保护单元 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 2.3 | 数字式电子表 | DSSD-331 1.0级 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2.4 | 屏体及辅件 | 2260×800×600mm | 屏 | 1 |  |  |  |
| 3 | 线路及厂变保护屏 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 35KV线路保护单元 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3.2 | 厂用变保护单元 |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 3.3 | 母联保护单元 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 3.4 | 数字式电子表 | DSSD-331 1.0级 | 台 | 3 |  |  |  |
| 3.5 | 数字式电子表（线路） | DSSD-331 0.5级 | 台 | 1 |  |  |  |
| （三） | 微机直流系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 直流充电屏 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 微机直流系统监控装置 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.2 | 高频开关整流电源装置 | 220V/10A | 台 | 2 |  |  |  |
| 1.3 | 防雷器 | C、D级 | 个 | 1 |  |  |  |
| 1.4 | 电池巡检仪 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.5 | 交流配电单元 | 含双电源切换 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.6 | 自动降压硅链 | DW2-20A/35V | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.7 | 控制转换开关 | LW系列 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.8 | 测量仪表等 | 交直流电流、电压表 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.9 | 屏体及辅件 | 2260×800×600mm | 面 | 1 |  |  |  |
| 2 | 直流馈线屛 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 绝缘监测仪 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2.2 | 漏电传感器 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2.3 | 事故照明切换装置 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2.4 | 馈出线单元 | 合闸12回，控制20回 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2.5 | 屏体及辅件 | 2260×800×600mm | 面 | 1 |  |  |  |
| 3 | 电池屏 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 铅酸蓄电池 | 220V/100Ah，12V/节，共18节 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3.2 | 屏体及辅件 | 2260×800×600mm | 面 | 1 |  |  |  |
| 四 | 其它设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 光纤收发器 |  | 对 | 3 |  |  |  |
| 2 | 光纤线路 | 单模 | Km | 0.5 |  |  |  |
| 3 | 二次电缆 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | KVVP2-4*2.5 | Km | 1 |  |  |  |
| 3.2 |  | KVVP2-4*1.5 | Km | 2 |  |  |  |
| 3.3 |  | KVVP2-7*1.5 | Km | 1 |  |  |  |
| 3.4 |  | KVVP2-10*1.5 | Km | 0.5 |  |  |  |
| 4 | 继电保护测试系统 | ecore6 | 套 | 1 |  |  |  |
| 四 | 升压站工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | S11-2000/35主变压器 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 升压站隔离开关GW5-35GD 630A |  | 组 | 6 |  |  |  |
| 3 | 升压站断路器ZW30-40.5G/1600 |  | 只 | 3 |  |  |  |
| 4 | 电流互感器LABN6-35 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 升压站避雷器Y5WZ-42/134 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 6 | 35kV母线电压互感器 TYD-35 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 五 | 电气设备安装（含拆除） |  | 项 | 1 |  |  |  |

##### 分项报价表

设备分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 设备单价 （元） | 设备合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月__日

##### ：投标人推荐的备品备件和专用工具清单及报价表

| 序号 | 名称 | 型号 规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 原产地 | 制造厂 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：由投标人根据招标文件要求分项提出并报价。不计入投标总价。

投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月__日

##### 主要外购、外协件一览表

主要外购、外协件一览表表

| 序号 | 外购、外协件 | 型号及规格 | 供货厂家名称 | 数量 | 单价 （元） | 厂家联系电话 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：外购、外协件制造厂商应列3家，在招标文件中未作要求的应选择国内知名品牌产品制造商。买方有权选择其中的一家，且合同价格不作调整。

投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月__日

## 投标文件格式

宜丰县农村小水电增效扩容改造工程

双峰、洞上水电站电气设备及升压站设备采购及安装标段

投标文件

【合同编号：YFX-SFDSDQ-02】

投标人：________________________________

_______年_____月_____日

目录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、己标价设备清单

六、资格审查资料

七、其它材料

- 一、投标函及投标函附录

- （一）投标函

项目部:

1．我方己仔细研究了                   项目__（标段名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）_________元（￥________）的投标总报价（详见已标价设备清单报价总表）供货及安装，工期____日历天，按招标文件规定的条件和要求承包合同规定的全部工作，并承担相关的责任。

2．我方承诺提交的投标文件(包括投标报价书、已标价的设备清单报价总表和其它投标文件)在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）__________元（￥__________）。如果我方在本投标书有效期内撤回，或在接到中标通知书后的 3 天未能或拒绝签订合同协议书，或未能提交合同履约保证金，你单位有权没收我方的投标保证金，另选中标人。

4．如我方中标：

(l）我方保证在收到你方的中标通知后，按招标文件规定的期限，及时派代表前去签订合同。

(2）随同本投标函提交的投标辅助资料中的任何部分，经你方确认后可作为合同文件的组成部分。

(3）我方保证向你方按时提交招标文件规定的履约保证金，作为我方的履约担保。

(4）我方保证接到你方供货通知清单后3天内、按通知清单要求运入供货地点，并保证在合同规定的期限内完成合同规定的全部工作。

（5）我方承诺同意你方按招标文件第2章3.9款规定的付款方式并遵照执行。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，若有虚假行为或国家有关规定的投标禁止行为（或违法情形），我方愿承担一切后果。

6.___________________（其他补充说明）。

投标人：_____________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：____________（签字）

地址：_________________________________

网址：_________________________________

电话：_________________________________

传真：_________________________________

邮政编码：_________________________________

________年____月____日

- （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备供货与安装期限 | 天数： 日历天 开始日期：2014年 月 日 完成日期：2014年 月 日 |  |
| 2 | 缺陷责任期 | 1年 | 从验收合格之日起计算 |
| 3 | 设备及安装质量标准 |  |  |
| … | … |  |  |

投标人：_____________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：____________（签字）

地址：_________________________________

网址：_________________________________

电话：_________________________________

传真：_________________________________

邮政编码：_________________________________

________年____月____日

- 二、法定代表人身份证明

投标人名称：_________________________________

单位性质：___________________________________

地址：_______________________________________

成立时间：_______年____月____日

经营期限：___________________________________

姓名：_______性别：_____年龄：____身份证号码：_______________________职务：_________

系__________________________________（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人居民身份证复印件

投标人：_________________________（盖单位章）

________年____月____日

- 三、授权委托书

本人________（姓名）系________________________（投标人名称）的法定代表人，现委托________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                         （项目名称）_________________（标段名称）施工招标投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：__________________________________

代理人无转委托权。

附：委托代理人居民身份证复印件与法定代表人身份证明复印件

投标人：_________________________（盖单位章）

法定代表人：_____________________（签字）

身份证号码：_________________________________

委托代理人：_____________________（签字）

身份证号码：_________________________________

________年____月____日

- 四、投标保证金

（附投标保证金交纳凭证复印件）

投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月__日

- 五、已标价的设备清单

具体内容与格式要求见第5章“设备清单”规定。

- 六、资格审查资料

- （一）投标人基本情况表

投标人基本情况应附企业法人营业执照证书、基本账户开户银行许可证、以及体现企业实力、企业信誉等材料的影印件。

| 投标人名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 高级技师人员 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技师人员 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月__日

- （二）拟派项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 |  |  | 发包人及联系电话 |  |

说明：项目负责人应是本单位在职人员，需附项目负责人的技术职称证、劳动合同、社会保险等劳动关系证明材料等影印件。

投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月__日

- （三）拟派现场代表简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 |  |  | 发包人及联系电话 |  |

说明：现场代表应是本单位在职人员，需附现场代表人同的技术职称证、劳动合同、社会保险等劳动关系证明材料等影印件。

投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月__日

- （四）承诺函

说明：投标人须承诺没有正在被设区市级及以上行政或纪检、监察等主管部门责令停业、取消投标资格；财产没有被司法部门或行政执法部门接管、冻结或处于破产状态；已执行或正在执行的合同不存在欺诈行为、类似业绩没有虚假；投标文件内容真实、无弄虚作假；并且近3年投标人在投标活动中无违法行为记录（具体格式与内容自拟）。

投标人：_____(盖章)______

法定代表人：_____(签字或签章)______

_______年___月__日

- 七、其他材料

- （一）承 诺 书

我单位承诺，不挂靠借用资质投标或违规出借资质投标、不弄虚作假投标、不相互串通投标，如有以上投标行为，自愿接受有关部门限制市场准入、降低或取消从业资质、吊销执业资格、没收违法所得、没收投标保证金（诚信保证金、履约保证金）、罚款、列不良行为、记黑名单处理。

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

投标单位：（盖单位章）

日    期：   年  月  日

（注：投标人还须在投标截止时间前另单独提供一份此承诺书）

- （二）承 诺 函

我公司承诺，在参与                         （标段名称）投标时，保证所有提交的证件、资料的真实性。招投标行政监督部门可依法对其进行检测、鉴定，若鉴定不是原件的，我公司愿意接受处理并承担相应检测、鉴定费用。

投标人名称：                  （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：                （签字）

日      期：      年      月     日

（注：投标人还须在投标截止时间前另单独提供一份此承诺书）

# 技术标准和要求

# 招标图纸（另册）

需要招标图纸的投标人请向招标代理机构索取。